目 录

目 录	I

第一章 规划编制背景	3

1.1 规划背景	3

1.2 规划范围及年限	3

1.3 规划依据	3

1.4 规划原则	4

1.5 规划重点	5

1.6 规划目标	5

第二章 规划范围概况	7

2.1 区域概况	7

2.2 自然条件	7

2.3 行政区划	8

2.4 社会经济	9

2.5 相关专项规划解读	10

第三章 农村生活污水排放及治理现状	11

3.1 水环境现状	11

3.2 农村供水现状	12

3.3 农户改厕现状	13

3.4 农村生活污水排放现状	14

3.5 农村生活污水治理现状	14

3.6 经验总结	19

3.7 存在问题分析	19

第四章 污水处理设施建设	21

4.1 农村生活污水排放标准	21

4.2 排水体制及收集方式选择	21

4.3 农村生活污水适用技术推荐	22

4.4 格栅与污泥处置	25

4.5 已建农村生活污水处理设施的提升改造实施	26

第五章 农村生活污水治理城乡统筹规划	29

5.1 污水治理设施布局规划	29

5.2 污水治理设施选址	32

5.3 污水收集系统	32

5.4 污水资源化利用	34

5.5 项目建设实施	35

5.6 项目验收移交	35

5.7 基础设施建设衔接要求	36

第六章 农村生活污水处理设施运维管理规划	38

6.1 运维管理现状	38

6.2 运维管理规划	38

6.3 运维资金估算及筹措	43

第七章 投资估算及资金筹措	44

7.1 投资估算	44

7.2 资金筹措	44

第八章 效益分析	46

8.1 经济效益	46

8.2 社会效益	46

8.3 环境效益	46

第九章 规划实施保障措施	47

9.1 组织保障	47

9.2 资金保障	47

9.3 政策保障	47

9.4 技术保障	47

9.5 建设质量保障	48

9.6 运行管理保障	48

# 规划编制背景

## 规划背景

农村生活污水治理是改善农村人居环境的重点和难点问题，是加强农村水环境治理的重要方面，也是提升乡村基本公共服务水平、建设美丽乡村、推进城乡发展一体化的重要内容。实现农村生活污水有效治理在推进生态文明建设和农民生活方式现代化中具有标志性意义，也是实现建成小康社会的重要里程碑。

为建设美丽乡村，加快农村环境综合整治，2013 年中央一号文件中，第一次提出了要建设“美丽乡村”的奋斗目标，进一步加强农村生态建设、环境保护和综合整治工作。

2014 年 5 月 29 日，《国务院办公厅关于改善农村人居环境的指导意见》（国办发〔2014〕25 号）指出，到 2020 年，全国农村居民住房、饮水和出行等基本生活条件明显改善，人居环境基本实现干净、整洁、便捷，建成一批各具特色的美丽宜居村庄。并应突出重点，即循序渐进改善农村人居环境，大力开展村庄水环境整治。加快农村水环境综合整治，重点治理村庄污水。推行县域污水治理的统一规划、统一建设、统一管理，有条件的地方推进城镇污水处理设施和服务向农村延伸。建立村庄河道保洁制度，推行垃圾就地分类减量和资源回收利用。深入开展城乡环境卫生整洁行动。离城镇较远且人口较多的村庄， 可建设村级污水集中处理设施，人口较少的村庄可建设户用污水处理设施。

2015 年 4 月 16 日，国务院印发《水污染防治行动计划》，提出了 2016～2020

年农村环境治理的明确目标，即“以县级行政区为单元，实行农村污水处理统一规划、统一建设、统一管理。深化‘以奖促治’政策，实施农村清洁工程， 开展河道清淤疏浚，推进农村环境连片整治”。同时，《关于加快推进生态文明建设的意见》提出“加快美丽乡村建设，加大农村污水处理力度。”以改善环境质量为导向，农村污水处理与“生态文明”、“美丽乡村”相结合将是未来的政策发展之路。

2015 年住建部提出“到 2020 年，使 30%的村镇人口得到比较完善的公共排水服务，并使中国各重点保护区内的村镇污水污染问题得到全面有效的控制”；“从 2010 年起用大约 30 年时间，在中国 90%的村镇建立完善的排水和污水处理的设施与服务体系。”

2016 年 12 月，国务院发布的《“十三五”生态环境保护规划》指出，在“十三五”期间“推进 13 万个行政村环境综合整治，实施农业废弃物资源化利用示范工程，建设污水垃圾收集处理利用设施，梯次推进农村生活污水治理”。

2017 年初，环保部、财政部印发《全国农村环境综合整治“十三五”规划》， 酝酿已久的农村水处理市场正式拉开帷幕。按照量体裁衣的模式，该顶层设计明确提出，未来 4 年内，超过 10 万个建制村将完成环境综合整治，并占到全国建制村总数的三分之一。

2018 年 9 月 29 日，生态环境部、住房和城乡建设部印发了《关于加快制定地方农村生活污水处理排放标准的通知》，标志着国家有了农村生活污水处理排放要求， 对指导推动各地加快制定农村生活污水处理排放标准，突破当前农村污水治理的瓶颈，具有划时代、里程碑、历史性的意义。

2019年2月，重庆市发布了《重庆市农业农村污染治理攻坚战行动计划实施方案》。该方案提出梯次推进农村生活污水治理，优先治理环境敏感区域、水环境问题突出区域的农村生活污水。根据《关于开展区县农村生活污水治理专项规划编制工作的通知》（渝环办〔2019〕454号）相关文件要求，涪陵区环境保护局、农业农村委、自然资源局等部门共同启动了《涪陵区农村生活污水专项规划》编制工作。

## 规划范围及年限

本次规划范围为涪陵区城市规划区、各乡镇城镇规划区以外的农村地区。

规划年限近期为2021-2025年 ；远期与涪陵区城市总体规划一致为2026-2035年。

## 规划依据

### 法律、法规、技术标准

1.《中华人民共和国城乡规划法》

2.《中华人民共和国水法》

3.《中华人民共和国水污染防治法》

4.《中华人民共和国环境保护法》

5.《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）

6.《城市给水工程规划规范》（GB50282-2016）

7.《室外排水设计规范》（GB50014-2006（2016 年版））

8.《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

9.《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

10.《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB/18918-2002）

11.《镇（乡）村排水工程技术规程》（CJJ124-2008）

12.《村庄污水处理设施技术规程》（CJJ/T163-2011）

13.《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）

14.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）

15.《农村生活污染控制技术规范》（HJ 574-2010）

16.《村庄整治技术规范》（GB50445-2008）

17.《农村户厕卫生规范》（GB 19379-2012)

18.《全国区域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》

19.《农用污泥污染物控制标准》（GB 4284-2018）

20.《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2005）

21.《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T 23486）

22.《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T 18921）

23.《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347）

24.《农村生活污水处理项目建设与投资指南》（环发〔2013〕130 号）

### 相关规划

1.《重庆市涪陵区城市总体规划（2015-2030）》—2017年修改

2.重庆市涪陵区“十三五”生态文明建设规划

3.重庆市涪陵区农业和农村经济发展第十三个五年规划

4.各乡镇总体规划

## 规划原则

农村生活污水治理区域规划编制应遵循以下基本原则：

（1）科学规划，统筹安排

以县域总体规划为先导，结合生态保护红线、村庄规划、水环境功能区划、给排水、改厕和黑臭水体治理等工作，充分考虑农村经济社会状况、生活污水产排规律、环境容量、村民意愿等因素，以污水减量化、分类就地处理、循环利用为导向，科学规划和安排农村生活污水治理工作。

（2）突出重点，梯次推进

坚持短期目标与长远规划相结合，既尽力而为，又量力而行。综合考虑现阶段城乡发展趋势、财政投入能力、农民接受程度等，合理确定污水治理任务目标。优先整治生态环境敏感、人口集聚、发展乡村旅游以及水质需改善控制单元范围内的村庄，通过试点示范不断探索，梯次推进，全面覆盖。

（3）因地制宜，分类治理

综合考虑村庄自然禀赋、经济社会发展、污水产排状况、生态环境敏感程度、受纳水体环境容量等，科学确定本地区农村生活污水治理方式。靠近城镇、有条件的村庄，生活污水纳入城镇污水管网统一处理。人口集聚、利用空间不足、经济条件较好的村庄，可采取管网收集-集中处理-达标排放的治理方式。污水产生量较少、居住较为分散、地形地貌复杂的村庄，优先采用资源化利用的治理方式。

（4）建管并重，长效运行

坚持先建机制、后建工程，推动以县级行政区域为单元，实行农村生活污水处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理。鼓励规模化、专业化、社会化建设和运行管理。有条件的地区，探索建立污水处理受益农户付费制度和多元化的运行保障机制，确保治理长效。

（5）经济实用，易于推广

充分调查农村水环境质量、污水排放现状和治理需求，考虑当地经济发展水平、污水产生规模和农民生产生活习惯，综合评判农村生活污水治理的环境效益、经济效益和社会效益，选择技术成熟、经济实用、管理方便、运行稳定的农村生活污水治理手段和途径。

（6）政府主导，社会参与

强化地方政府主体责任，加大财政资金投入力度，引导农民以投工投劳等方式参与设施建设、运行和管理，鼓励采用政府和社会资本合作（PPP）等方式，引导企业和金融机构积极参与，推动农村生活污水第三方治理。

## 规划重点

（1）进一步完善污水收集管网

由于缺乏系统规划、工程设计不合理、农村集体经济薄弱等原因，相当一部分村庄没有完善的村内污水管网，部分已建污水管网的村庄管网覆盖到位情况不理想，接户管无法有效接入村内污水管网系统。另一方面，接户管不健全，户内管道需要改造引导至户外管网附近接入，污水排放未接纳的盲点较多，这些都导致收水范围较小，污水收集率低。

（2）提升已建污水管网和独立处理设施的处理效果

管道渗漏，垃圾堵塞、施工质量欠佳等因素常导致污水管网收集污水能力不足或难以有效发挥。进水水量不足，进水负荷偏低，化粪池改造不到位继续渗漏导致污水无法接入外部管网，水量水质波动大和运行管理水平不高、经验不足等都导致已建的独立处理设施污水处理效果不理想。

（3）统筹城乡污水治理

对于城镇污水收集和处理系统之外的村庄和城乡结合部污水，部分处于规划污水管道沿线，具备接管技术经济条件。但时间上，城镇污水规划落实时序与接管需求不够匹配，外部管网接管条件不具备；空间上，部分村庄和住宅集聚区被道路、铁路、河流等分隔，管道敷设实施起来困难重重，难以接管纳入城镇污水管网，城乡一体化污水统筹治理初衷难以实现。

（4）进一步加强设施管网运行维护。

管网建成后，缺乏有效的管理，运行维护力度较低，导致管网受损，污水收集与处理率低。

（5）提高长效运行水平

部分独立处理设施运行人员配备不足、技术力量薄弱，故障频发且处置不当，运行主体多样，村、镇、污水厂、第三方专业公司等均有涉及，运维责任无法有效落实，距长效稳定达标运行存在差距。

（6）提高村民环保意识

长期以来，农村村庄污水直排习惯成自然，缺乏生活污水有效处理的环保意识，在部分地区，生活污水治理工程在实施中缺乏村民理解和积极参与、配合，导致政策处理受阻，工期延误频发，部分污水治理工程效果不理想导致村民信任度降低，工程设计、运行维护不善容易诱发邻里纠纷。

## 规划目标

规划设置农村生活污水得到治理的农户覆盖率和农村生活污水治理率两个指标：

农村生活污水得到治理的农户覆盖率：是指通过纳管处理、集中设施处理、联户处理、单户利用的治理模式，生活污水得到治理的常住户数占区域常住总户数的比例。计算公式如下：

农村生活污水得到治理的农户覆盖率（%）=[∑得到纳管处理的常住户数（户）+∑得到集中设施处理的常住户数（户）+∑得到联户处理的常住户数（户）+∑得到单户利用的常住户数（户）]÷∑区域常住户数（户）

农村生活污水治理率：是指通过纳管处理、集中设施处理、联户处理、单户利用的治理模式，得到治理的生活污水量占区域生活污水总量的比例。计算公式如下：

农村生活污水治理率（%）=[∑（得到纳管处理的常住人口（人）×人均污水排放量）+∑（得到集中设施处理的常住人口（人）×人均污水排放量）+∑（得到联户处理的常住人口（人）×人均污水排放量）+∑（得到单户利用的常住人口（人）×人均污水排放量×资源化利用系数）]/∑（区域常住人口（人）×人均污水排放量）

规划提出2025年，涪陵区农村生活污水得到治理的农户覆盖率不低于93%；涪陵区农村生活污水治理率不低于45%。

# 规划范围概况

## 区域概况

涪陵区位于重庆市中部，东邻丰都县，南接南川市、武隆县，西连巴南区，北靠长寿、垫江县。全境东西74.5km，南北70.8km，幅员面积2942.34km²。位居重庆市以及三峡库区腹地，扼长江、乌江交汇之要冲，历来有川东南门户之称，经济上处于长江经济带、乌江干流发展区、武陵扶贫开发区的结合部，有承东启西和沿长江、乌江辐射的战略地位。

本次规划范围为涪陵区中心城区，规划面积92km2，规划人口85万人。规划远期形成江南、江东、江北、李渡、龙桥等五组团协调发展的“多中心、组团式”的城市规划结构。

图2.1-1 涪陵区区位图

## 自然条件

### 地形地质地貌

涪陵区地处于四川盆地东部的“盆东平行岭谷区”与“巫山大娄山中山区”过渡地带，一般海拔为200～800m（其中中心城区的海拔在165～685m之间），最低处龙驹乡三块石海拔138m，最高处武陵山主峰磨槽湾海拔2033m。地形总的趋势是西北部地势较低，多为河谷丘陵、低山，东南部较高，多为丘陵山地。由于岩性和地质构造上的差异，区境呈现两类迥然不同的地貌景观。西北部碎屑岩广泛分布，属盆东平行岭谷范围，以构造剥蚀地貌为主，河谷为宽谷；东南部大片出露炭酸盐地层，属南北经向构造体系，以岩溶地貌为主，河谷多为窄谷。

区境地貌类型多样，交错分布，很难准确区分，但根据地质构造、地形趋势和地貌类型的组合特征，仍可将区境地貌分为沿江丘陵低山区、坪上低山带坝区和后山区3个一级区，以及沿江丘陵、沿江低山、后山低山槽谷带坝、后山低中山4个二级区。地貌格局形成条岭状背斜低山与宽缓的向斜谷地相间有序排列，而被乌江、长江横断为江东、江北、江南三大片。

### 岩层

区域地貌系四川盆地东南部边缘与川东褶皱山地交接处，为一系列呈带状延伸的平行岭谷分布区，山脉呈NE～SW向展布，具有东高西低，由低山向盆地丘陵过渡的特点，东南部边缘受南北向构造的影响，造成少量山脉呈南北向展布。

区内大地构造单元属扬子准地台四川台坳川东南褶皱束垫江坳褶带，该坳褶带形成于喜马拉雅运动早期，由一系列不对称的背斜、向斜组成。背斜、向斜轴向NE35～45°，呈雁列展布。背斜狭长，东陡西缓，向斜开阔组成典型的隔档式褶皱。在背斜轴部常分布有伴生走向断裂，多为高角度逆断层，但长仅10～30km，主要倾向NW。除方斗山背斜隆起较高，出露二叠系地层外，其余背斜隆起较低，仅出露中、上三叠统地层。

根据1:400万《中国地震动参数区划图》(GB18306～2001)的划定，本区地震动峰值加速度为0.05g，相应地震基本裂度为Ⅵ度。

### 土壤

区内土壤分为4个土类，18个土属，64个土种。其中水稻土类占37.9%，紫色土类占45.4%，山地黄壤土类占16.2%，冲积土类占0.5%。80%的土壤属侏罗系红层母质发育而成的紫色土。沿江河漫滩阶地冲积土为第四系新老冲积物、坡积物，其它为二迭系灰岩发育而成的山地黄壤土。紫色土一般为发育不深的幼年土，结构差，胶体品质差，持水量少，保水力差。PH值呈中性至微酸性，有机质少，氮素储量低，抗冲刷和抗蚀能力弱。土层厚度在一尺以下的占52.2%。

### 气候

本区属亚热带湿润季风气候区。总的特点是：四季分明，气候温和，差异大，雨量充沛，分布不均，日照少，云雾多，霜雪少，无霜期长。四季特点是：冬冷无酷寒，春暖不稳定，夏热多伏旱，秋凉多绵雨。但由于河流切割，地形起伏较大，气候随海拔高度而变化的立体气候规律十分明显。农业气象条件能够满足多种植物的生长发育。

据涪陵区气象局（1953～2014年）61年实测雨量资料中得出：涪陵区多年平均降水量为1072mm，最多年达1602.3mm（1998年），最少年为800.5mm（1955年），最多年是最少年的2倍。

### 水文

涪陵区水域面积209.27平方公里（不含水工建筑占地），占总幅员面积的7.1％。其中河流178.8、水库13.07、坑塘16.33、沟渠1.07平方公里，分别占水域面积的比重（％）为85.44、6.25、7.80、0.51。据调查测算，全区当地水资源总量24.91亿立方米（多年平均量，不含长江和乌江过境水流量4023.7亿立方米），每平方公里84.57万立方米。水境的分布和水体的循环运动，是涪陵区自然环境的重要构成要素，并与生态平衡和社会经济发展密切相关。 
　　涪陵区境的溪河，总归长江水系。长江自西向东横贯市境北部，略成“Ｗ”形；乌江由南向北于涪陵城东汇入长江，略成“Ｓ”形。两江支流众多。按河道汇流关系分：直接汇入长江的一级支流有35条（含乌江），直接汇入乌江的一级支流有10条。按溪河流域面积大小分，面积大于100平方公里的有12条，大于50平方公里的有19条。 其主要河流的特征见表2.2-1。

表2.2-1  涪陵区主要河流特征表

| 河流 名称 | 流域面积 (平方公里) | 流量 (立方米/秒) |  | 主要影响区域 | 洪水位（米） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最大 | 最小 |  | 20年一遇 | 50年一遇 | 备注 |
| 长江 | 2941.46 | 99000 | 3500 | 石沱镇、李渡街道、蔺市镇、龙桥街道、清溪镇、南沱镇、敦仁街道、崇义街道、荔枝街道、江北街道、江东街道、义和镇、百胜镇、珍溪镇 | 175.53 | 175.73 | 吴淞高程，三峡水库蓄水前 |
| 乌江 | 907 | 23000 | 208 | 白涛街道、荔枝街道、江北街道 | 204.5 | 206.36 | 吴淞 高程 |
| 梨香 溪河 | 835 | 526 |  | 龙潭镇、青羊镇、新妙镇、蔺市镇 | 174.35 | 174.44 | 黄河 高程 |
| 渠溪河 | 96 | 526 |  | 珍溪镇 |  |  |  |
| 碧溪河 | 34 | 480 |  | 珍溪镇 | 294.73 | 295.36 | 上段 |
|  |  |  |  |  | 274.73 | 275.36 | 下段 |
| 上桥河 | 123 | 562 |  | 李渡街道 | 182.41 | 183.76 | 上段 |
|  |  |  |  |  | 181.41 | 182.76 | 出口段 |
| 清溪沟 | 102 | 884 |  | 蔺市镇、马武镇 | 185.15 | 187.09 |  |
| 袁家溪 | 69 | 273 |  | 马武镇、龙桥街道 | 235.70 | 236.38 |  |
| 珍溪河 | 65.5 | 371 |  | 百胜镇、珍溪镇 | 189.81 | 190.25 |  |
| 麻溪河 | 307 | 1610 |  | 大木乡、焦石镇、白涛街道江东街道 | 269.06 | 271.24 | 上段 |
|  |  |  |  |  | 199.06 | 201.24 | 下段 |
| 小溪河 | 152 | 739 |  | 马武镇、荔枝街道 | 548.95 | 550.61 | 中段 |
|  |  |  |  |  | 392.56 | 393.61 | 下段 |
|  |  |  |  |  | 185.56 | 186.61 | 出口段 |
| 后溪河 | 124 | 763 |  | 焦石镇、白涛街道 | 284.58 | 285.57 |  |
| 龙塘河 | 57 | 509 |  | 武陵山乡 | 404.72 | 405.38 |  |
| 油江河 | 248 |  |  | 增福乡、新妙镇 |  |  |  |
| 龙潭河 | 453 |  |  | 龙潭镇、青羊镇、新妙镇 | 690.00 | 691.69 | 上段 |
|  |  |  |  |  | 636.58 | 638.70 | 中段 |
|  |  |  |  |  | 295.00 | 296.69 | 下段 |
| 同乐河 | 90.2 | 562 |  | 同乐乡、青羊镇 | 675.97 | 677.03 |  |
| 岔河 | 65.2 | 344 |  | 增福乡、新妙镇 | 293.65 | 294.46 |  |
| 羊石溪 | 53 | 388 |  | 石沱镇、新妙镇 | 187.61 | 188.50 |  |

## 行政区划

表2.2-2  涪陵区涉农行政村的人数统计情况

| 序号 | 街道、镇或乡 | 行政村及居委会个数 | 户籍（户） | 户籍（人） | 常住（户） | 常住（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荔枝街道办事处 | 13 | 7710 | 20798 | 6421 | 16686 |
| 2 | 李渡街道办事处 | 19 | 16538 | 40895 | 11808 | 28518 |
| 3 | 江北街道办事处 | 13 | 11606 | 33319 | 11139 | 27126 |
| 4 | 江东街道办事处 | 19 | 10575 | 32100 | 9109 | 27221 |
| 5 | 龙桥街道办事处 | 12 | 5707 | 17757 | 4110 | 12001 |
| 6 | 白涛街道办事处 | 15 | 11448 | 35181 | 11926 | 30709 |
| 7 | 马鞍街道办事处 | 7 | 8420 | 24896 | 3532 | 9752 |
| 8 | 百胜镇 | 20 | 15172 | 46539 | 9841 | 31151 |
| 9 | 大木乡 | 6 | 1395 | 4227 | 1308 | 3910 |
| 10 | 大顺乡 | 11 | 9155 | 21947 | 7822 | 19115 |
| 11 | 焦石镇 | 14 | 9508 | 31641 | 8335 | 26339 |
| 12 | 蔺市镇 | 23 | 15619 | 40550 | 15742 | 41395 |
| 13 | 龙潭镇 | 22 | 13335 | 45028 | 10770 | 30561 |
| 14 | 罗云乡 | 9 | 6314 | 17556 | 5948 | 15351 |
| 15 | 马武镇 | 19 | 16639 | 44264 | 10741 | 27411 |
| 16 | 南沱镇 | 12 | 13539 | 37437 | 8466 | 22459 |
| 17 | 青羊镇 | 11 | 7876 | 24209 | 7202 | 18780 |
| 18 | 清溪镇 | 10 | 11728 | 35010 | 9629 | 32654 |
| 19 | 石沱镇 | 14 | 11724 | 35707 | 6448 | 16148 |
| 20 | 同乐乡 | 14 | 7793 | 24726 | 5516 | 16547 |
| 21 | 武陵山乡 | 7 | 3235 | 9277 | 2593 | 7297 |
| 22 | 新妙镇 | 23 | 17346 | 46483 | 14250 | 36473 |
| 23 | 义和镇 | 16 | 18036 | 48200 | 11983 | 31338 |
| 24 | 增福乡 | 9 | 5624 | 16405 | 4514 | 11927 |
| 25 | 珍溪镇 | 28 | 27577 | 85114 | 21626 | 65053 |
| 合计 |  | 366 | 283619 | 819266 | 220779 | 610922 |

涪陵区辖9个街道、12个镇、6个乡。

街道：李渡街道、敦仁街道、崇义街道、荔枝街道、江东街道、江北街道、龙桥街道、白涛街道、马鞍街道；

镇：百胜镇、珍溪镇、清溪镇、南沱镇、蔺市镇、石沱镇、义和镇、新妙镇、焦石镇、马武镇、青羊镇、龙潭镇；

乡：罗云乡、大木乡、同乐乡、大顺乡、增福乡、武陵山乡。

其中敦仁街道和崇义街道没有涉及农业的行政村及社区，其他街道、镇或乡的设涉农行政村的人数统计见表2.2-2。

## 社会经济

国民经济平稳增长。2019年全区实现地区生产总值（GDP）1178.66亿元，比上年可比增长8.1%。按产业分，第一产业增加值72.28亿元，可比增长3.6%；第二产业增加值650.86亿元，可比增长8.1%；第三产业增加值455.52亿元，可比增长8.7%。第一产业增加值占地区生产总值的比重为6.1%，第二产业增加值比重为55.2%，第三产业增加值比重为38.7%。按常住人口计算，人均GDP达到100814元，比上年可比增长7.6%；按全年人民币兑美元平均汇率（6.981元/美元）换算，人均GDP达到14441美元。

劳动生产率稳步提高。2019年全员劳动生产率（地区生产总值与全部就业人员的比率）为150531元/人，比上年提高9.0%。

财政收支平稳增长。2019年实现财政一般公共预算收入54.44亿元，比上年增长1.0%。其中，税收收入42.90亿元，增长2.8%。在各项税收中：增值税13.25亿元，增长11.1%；企业所得税8.52亿元，增长2.6%；个人所得税0.89亿元，下降30.1%；城市维护建设税5.16亿元，增长9.5%；房产税1.61亿元，增长8.6%；土地增值税1.36亿元，增长96.3%；契税3.42亿元，下降0.8%。

2019年一般公共预算支出126.90亿元，比上年增长0.3%。在一般公共预算支出中，一般公共服务支出10.82亿元，增长11.8%；公共安全支出5.08亿元，下降1.3%；教育支出20.43亿元，增长11.8%；文化旅游体育与传媒支出1.56亿元，增长8.4%；社会保障和就业支出15.17亿元，增长13.1%；卫生健康支出12.33亿元，下降4.7%；节能环保支出16.63亿元，下降11.1%；城乡社区支出9.31亿元，增长21.2%；农林水支出12.30亿元，增长10.4%；交通运输支出4.40亿元，下降49.9%；住房保障支出3.32亿元，增长9.3%。

## 相关专项规划解读

### 《重庆市涪陵区城市总体规划（2015-2030）》—2017年修改

- 城市定位：

根据最新修改的总体规划，涪陵中心城区定位为重庆大都市区东部的重要增长极，重庆重要的现代制造、商贸物流、公共服务基地，成渝城市群重要的综合交通枢纽，生态宜居的山水园林城区。

- 城镇体系规划：

规划形成“涪陵城区-功能组团/镇”两个规模等级。其中：

涪陵城区包括敦仁街道、崇义街道、荔枝街道、江北街道、江东街道、马鞍街道、李渡街道、龙桥街道、8个街道和义和镇镇辖区；

功能组团4个，分别为新妙-石沱、清溪镇、白涛街道和蔺市镇；

镇分为重点镇和一般镇两个层级，其中，重点镇3个，分别为珍溪镇、龙潭镇、焦石镇；一般镇10个，分别为马武镇、南沱镇、百胜镇、青羊镇、大顺镇、同乐镇、增福镇、罗云镇、大木镇和武陵山镇。

- 乡村发展规模：

规划近期乡村人口为38万人，村庄建设用地为110平方公里；2035年乡村人口为30万人，村庄建设用地分批次、分阶段逐步下调为60平方公里。

- 城乡污水处理率：

至规划远期，城乡污水处理率达到95%。

### 涪陵区农业和农村经济发展第十三个五年规划

根据重庆市涪陵区农业和农村经济发展第十三个五年规划，将加快推进农村生态文明建设，建立完善水环境保护及水土保持体系。全面实施排放污染物总量控制和排污许可证制度，切实加强对污染物排放单位的审核和监管；加强畜禽养殖污染防治，禁止养殖废水、污水直接排入江河塘库等水体。以加快建设节水防污型社会为重点，积极推进工业节水技术改造，提高工业用水重复利用率，减少工业用水量和废水排放量。加快城镇排水和污水处理工程建设，完善排水系统，形成分流制排水体制。

### 涪陵区 “十三五”生态文明建设规划

根据重庆市涪陵区“十三五”生态文明建设规划，将继续开展农村环境连片综合整治工程。包括村镇饮用水源保护、农饮水净化、农村生活垃圾收运系统、村民聚居点污水处理综合整治等。整治范围基本实现全区乡镇街道行政村全覆盖，同时完善农村环境连片整治项目运行及管理机制，确保设施正常运行和使用。

# 农村生活污水治理现状

## 水环境现状

（1）地表水环境质量现状

规划收集了涪陵区10个例行监测断面近五年的例行监测数据，按照《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）对各监测断面水质进行评价，监测断面名称详见表3.1-1，各监测断面监测结果详见表3.1-2。

表3.1-1 涪陵区10个例行监测断面情况一览表

| 序号 | 断面名称 | 监测河流 | 断面级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长江清溪场 | 长江 | 国控 |
| 2 | 长江鸭嘴石 | 长江 | 市控 |
| 3 | 长江二桥 | 长江 | 区控 |
| 4 | 长江大桥 | 长江 | 市控 |
| 5 | 乌江麻柳嘴 | 乌江 | 市控 |
| 6 | 乌江白涛 | 乌江 | 市控 |
| 7 | 碧溪河百汇 | 碧溪河 | 国控 |
| 8 | 清溪河斑竹林 | 清溪河 | 国控 |
| 9 | 黎香溪两汇 | 黎香溪 | 国控 |
| 10 | 麻溪河高桥 | 麻溪河 | 国控 |

表3.1-2 涪陵区10个例行监测断面水质现状变化一览表

| 年份 断面 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长江清溪场 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 长江鸭嘴石 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 长江二桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 长江大桥 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 乌江麻柳嘴 | Ⅳ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 乌江白涛 | / | / | / | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 碧溪河百汇 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |
| 清溪河斑竹林 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | II类 | II类 |
| 黎香溪两汇 | Ⅲ类 | II类 | II类 | II类 | II类 |
| 麻溪河高桥 | II类 | II类 | Ⅲ类 | II类 | Ⅲ类 |

注：表中“/”表示断面该年尚未进行水质例行监测。

按照《地表水环境质量评价办法》中规定的评价指标和方法对各控制断面水质进行评价，从评价结果可知：

1.2013~2017年，长江鸭嘴石断面、清溪场断面、长江二桥、长江大桥各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准及以上，水质类别均为Ⅲ类，水质状况良好。

2.2013年乌江麻柳嘴断面水质类别为V类，水质状况为中度污染，不能够满足Ⅲ类水域功能类别的要求，断面超标因子为总磷，2014~2017年乌江麻柳嘴断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准及以上，水质类别均为Ⅲ类，水质状况良好；2016~2017年乌江白涛断面水质各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准及以上，水质类别均为Ⅲ类，水质状况良好；

3.2013年~2017年，碧溪河百汇、清溪河斑竹林、黎香溪两汇和麻溪河高桥各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准及以上，水质类别均为Ⅲ类，水质状况良好。

涪陵区10个例行监测断面COD、氨氮、总磷等主要水质变化情况见图3.1-1~图3.1-3。

图3.1-1 涪陵区10个例行监测断面COD监测结果变化一览表

图3.1-2 涪陵区10个例行监测断面氨氮变化一览表

图3.1-3 涪陵区10个例行监测断面总磷变化一览表

（2）水环境质量评估

根据涪陵区10个主要例行监测断面近5年水质量变化趋势分析，涪陵区总体水环境质量较好，变化趋势稳中向好，2017年各河流例行监测断面水质均达到或优于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

## 农村供水现状

涪陵区农村居民的供水式为集中式供水（自来水）和分散式供水相结合。其中靠近镇域范围的行政村、集中居民点等以集中式供水为主，纳入乡镇给水厂的服务范围，涪陵现状水厂的情况见下表3.2-1。散户以分散式供水为主，自来水水源多为江、河、水库，分散式水源类型主要是水库、地下水、坑、塘以及集蓄雨水。

表3.2-1涪陵全区现状水厂情况一览表

| 乡镇/街道名称 | 水厂名称 | 供水规模（万立方米/日） | 供水水源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 百胜镇 | 百胜镇集中供水工程 | 0.5 | 百胜水库 |
| 义和镇 | 义和水厂 | 0.5 | 水磨滩水库 |
| 大木乡 | 大木乡集中供水工程 | 0.5 | 杨家湾水库 |
| 焦石镇 | 焦石水厂 | 0.15 | 麻溪河 |
| 青羊镇 | 雪峰水厂 | 0.5 | 雪峰水库 |
| 新妙镇 | 新妙水厂 | 0.5 | 田家沟水库 |
| 新妙镇 | 新妙集中供水工程 | 1 | 天宝寺水库 |
| 清溪镇 | 清溪水厂 | 0.5 | 清溪河 |
| 蔺市镇 | 蔺市水厂 | 0.5 | 清水塘水库 |
| 珍溪镇 | 珍溪水厂 | 0.3 | 白洋沟水库 |
| 珍溪镇 | 珍溪二水厂 | 0.5 | 长江水 |
| 罗云乡 | 罗云水厂 | 0.2 | 土地沟水库 |
| 龙潭镇 | 龙潭水厂 | 0.3 | 兴隆水库 |
| 龙桥街道 | 荣桂水厂 | 0.5 | 桃子沟水库 |
| 李渡街道 | 李渡水厂 | 2.5 | 长江 |
| 石沱镇 | 石沱水厂 | 0.5 | 小坪水库 |
| 江北街道 | 江北水厂 | 0.12 | 长江 |
| 马武镇 | 马武场镇水厂 | 0.5 | 桃子沟水库 |
| 白涛街道 | 八一六水厂 | 3 | 乌江 |
| 大顺乡 | 大顺水厂 | 0.3 | 三岔河水库 |
| 武陵山乡 | 武陵山水厂 | 0.5 | 纸厂沟水库 |
| 增福乡 | 增福水厂 | 0.2 | 天宝寺水库 |
| 南沱镇 | 金钗堰水厂 | 1.5 | 金钗堰水库 |

涪陵区现有农村供水工程1053处，其中农村集中式供水工程956处，供水规模为20.2万立方米/日，供水保障程度达85%，主要供水水库情况见表3.2-2。

表3.2-2  涪陵行政村主要供水水库的情况一览表

| 序 号 | 水库 名称 | 水库位置 | 等级 | 主要用途 | 最大库容（万立方米） | 常年 水位 （米） | 主要影响区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桃子沟 | 涪陵区马武镇松涛村 | 中型 | 农灌、城镇供水 | 1280.00 | 596.50 | 城区及工程沿线5个乡镇场镇及农村 |
| 2 | 高梯子 | 李渡街道桂花村 | 小(一)型 | 农灌、人饮 | 113.23 | 459.28 | 李渡7个村、石泉场镇。 |
| 3 | 百胜 | 百胜镇隆兴村 | 小(一)型 | 农灌、人饮 | 533.00 | 398.20 | 百胜镇、江北办事处共22个村和百胜场镇和双河生活用水及工商企业用水 |
| 4 | 金钗堰 | 清溪镇建设村 | 小(一)型 | 农灌、人饮 | 548.00 | 595.00 | 灌溉清溪、南沱8个村 |
| 5 | 田家沟 | 石沱镇大山村 | 小(一)型 | 农灌、人饮 | 132.00 | 597.00 | 石沱镇5个村、新妙场镇 |
| 6 | 小坪 | 石沱镇三窍村 | 小(一)型 | 农灌、人饮 | 140.00 | 398.68 | 石沱镇6个村、石沱场镇 |
| 7 | 兴隆 | 龙潭镇新义村 | 小(一)型 | 农灌、人饮 | 140.80 | 698.00 | 龙潭镇5个村、龙潭场镇 |
| 8 | 双石桥 | 青羊镇平一村 | 小(一)型 | 农灌、人饮 | 558.00 | 775.26 | 青羊6个村、双石场镇 |
| 9 | 清水塘 | 蔺市镇清水、长冲村 | 小(一)型 | 人饮、发电 | 772.00 | 658.36 | 蔺市蔺市场镇、堡子场镇 |
| 10 | 红旗 | 马武镇石朝门村 | 小(一)型 | 农灌、人饮 | 241.00 | 758.50 | 马武、龙桥共32个村惠民场镇。 |
| 11 | 跃进 | 蔺市镇万桧村 | 小(一)型 | 农灌、人饮 | 159.81 | 647.31 | 龙桥场镇 |
| 12 | 同心 | 蔺市镇同古村 | 小(一)型 | 农灌、人饮 | 155.86 | 651.50 | 龙桥5个、北拱场镇 |

## 农户改厕现状

2018年5月，涪陵区发布了《重庆市涪陵区农村改厕工作实施方案（2018—2020年）》（涪陵府办发〔2018〕73号），根据该工作实施方案在2018—2020年，涪陵区要共改建农村无害化卫生厕所3.5万户，确保全区农村无害化卫生厕所普及率达75%。其中，2018年改建1万户；2019年改建1.2万户；2020年改建1.3万户。截止2019年年底，已经完成近2万户居民的改厕工作。改厕计划见表3.3-1。

涪陵农村卫生厕所改造建设按照《农村改厕技术规范》、《农村户厕卫生规范》、《粪便无害化卫生要求》等技术规范执行，其厕所改造的类型主要采用以下方式：场镇污水管网覆盖到的村庄和农村新型社区推广使用完整下水道水冲式厕所，力争污水进入到污水管网；在农村地区修建的集中居民点推广使用三格式化粪池厕所；新建改建农户住宅必须建设三格式化粪池或三瓮式卫生厕所；一般农村散户必须建设卫生厕所。而粪便经定期清掏后就地采取林地利用、农田利用、园林绿化等农业利用方式进行处置。

表3.3-1  涪陵区2018~2020年农村改厕计划

| 序号 | 乡镇街道 | 改建无害化 卫生厕所户数（户） | 每年改建无害化卫生厕所任务数（户） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| 1 | 马鞍街道 | 462 | 200 | 200 | 62 |
| 2 | 李渡街道 | 3150 | 850 | 900 | 1400 |
| 3 | 荔枝街道 | 1249 | 400 | 500 | 349 |
| 4 | 江东街道 | 3120 | 800 | 1160 | 1160 |
| 5 | 江北街道 | 3600 | 900 | 1300 | 1400 |
| 6 | 白涛街道 | 2200 | 700 | 800 | 700 |
| 7 | 龙桥街道 | 1653 | 600 | 600 | 453 |
| 8 | 武陵山乡 | 864 | 400 | 200 | 264 |
| 9 | 珍溪镇 | 900 | 200 | 350 | 350 |
| 10 | 新妙镇 | 1100 | 300 | 400 | 400 |
| 11 | 南沱镇 | 900 | 200 | 350 | 350 |
| 12 | 清溪镇 | 900 | 200 | 350 | 350 |
| 13 | 蔺市镇 | 3312 | 1100 | 1000 | 1212 |
| 14 | 义和镇 | 1000 | 300 | 300 | 400 |
| 15 | 百胜镇 | 800 | 200 | 300 | 300 |
| 16 | 石沱镇 | 952 | 200 | 352 | 400 |
| 17 | 龙潭镇 | 900 | 250 | 250 | 400 |
| 18 | 马武镇 | 1200 | 300 | 400 | 500 |
| 19 | 焦石镇 | 1100 | 300 | 400 | 400 |
| 20 | 青羊镇 | 1000 | 300 | 300 | 400 |
| 21 | 同乐乡 | 1100 | 300 | 350 | 450 |
| 22 | 大顺乡 | 1400 | 400 | 500 | 500 |
| 23 | 增福乡 | 1000 | 250 | 350 | 400 |
| 24 | 罗云乡 | 1000 | 250 | 350 | 400 |
| 25 | 大木乡 | 138 | 100 | 38 | 0 |
| 合 计 |  | 35000 | 10000 | 12000 | 13000 |

## 农村生活污水排放现状

农村生活污水排放的显著特征是间歇排放、排水量少且分散、远离排污管网及大水体、水环境容量小和瞬时变化较大，污水排放量全天不稳定，上午、中午、下午均有峰值，深夜很少或基本没有污水排放。居民做饭、洗衣等的时间有所差别，导致每天的污水量变化规律不一致。另外，因受人口密度、经济结构、水资源条件、节水水平等多种因素的影响，各区域农村的用水指标值差别很大。不同区域农村的不同因素，导致不同地域农村生活污水的产生和排放特点存在很大的差异。某些山区有自备水源的村落，由于水资源丰富，加上节水意识差，居民用水不收费等因素，污水排放量相对较大。某此部分偏远村落由于村经济结构单一，村民条件较差，外出务工人员较多，常住人口较少，导致日常污水排放量较少，而一到春节，则大量外出务工人员返工及人员流动，又造成污水排放量短时间内增量较大，超过管网及终端设计负荷。

通过初步调研，并结合服务人口供水量，涪陵区集中聚集点农村生活污水排放量平均为80L/人·d，整体上聚集点农村生活污水排放量在60-100L/人·d 范围；散户生活污水排放量平均为50/人·d，散户生活污水排放量在30~70 L/人·d 范围。

通过近几年农村连片整治、美丽乡村建设、人居环境整治等工作推进和建设投入，涪陵区农村生活污水治理取得了一定的实效，主要聚集点（人数超过1000人）具备了完善的排水管渠和污水处理系统，居民日常产生的污水大部分经系统性收集和有效处理后排放入周边农田、坑塘和溪沟河流等。

## 农村生活污水治理现状

### 总体情况

农村生活污水治理工作具有治理范围广、惠及人数多、投资大，建设难度高、后期运维管理复杂等提点。通过现场实地调研，涪陵区农村生活污水特征、水质、水量等方面特点归纳如下：

1.生活污水整体特征

城郊及沿江中心乡镇周边区域，村庄相对较为集中，村内农户密度较大，供水系统相对完善，基本上可实现自来水全天供应。随着中心乡镇的配套建设逐步提升，部分村庄可实现就近纳入市政污水处理厂进行处理。但农村生活污水处理站点规模小，站点管网覆盖范围小，污水水量受雨水及不规范用水影响大，污水水量不稳定，变化幅度大，水质日变化也远高于市政污水。

后山地区区域农村村庄相对较为分散，村庄规模较小，生活污水水量小、排放也较为分散，污水管网受雨水、山水和不规范用水影响较大，污水水量和水质稳定度差。特别是偏远山区等条件落后的农村地区，居民的生活用水基本为山泉水、地下水等自备水源，供水得不到保障。此外，后山地区农村地区的居民日常生活较为单一，农村居民人均用水量远低于城市居民，农村地区生活污水的人均排放量也远低于城市生活污水的排放量。目前，涪陵区稍远的后山地区区内农村地区房屋建设具有较大的随意性，缺乏合理的总体布局规划。因此，给污水管网布局与施工造成较大困难，虽通过农村连片整治、美丽乡村建设等工作，农村环境面貌得到显著改善，但仍有部分偏远村落及部分已治理村内仍有部分农户因接管困难、不便集中处理，该部分农户的生活污水，基本分散处理，采用单户或多户形式建设简易处理设施，对污水进行简单处理后近排入明沟或暗渠，有的就近直接排入溪、河及湖泊。

2.污水水质特征

农村生活污水是指村民在日常生活中产生的废水，分为生活黑水和灰水。黑水指农村户厕所冲洗粪便的高浓度生活污水，其有机物浓度高，所含生物质能和植物性营养成分多，宜与灰水分别处理。农村灰水是指除粪便以外的生活污水， 包括厨房用水、洗衣和洗浴用水等低浓度生活污水。污水中主要是人体排泄和生活中排放的有机物，一般不含有毒物质，但含有氮、磷等水体富营养物质，还有大量的细菌、病毒和寄生虫卵。

对农村生活污水的水质特点归纳为以下两点：

（1）污水浓度低，变化大；

（2）一般情况下，具有化粪池的农户化粪池出水水质 COD≤300 mg/l，BOD5≤150 mg/l，NH3-N≤35 mg/l  ，TN≤45 mg/l，TP≤4mg/l， SS≤200 mg/l， pH 值 6-8，色度（稀释倍数）≤100，基本上不含重金属和其他有毒有害物质，含一定量的氮和磷，水质波动大，可生化性好。

3.污水水量特征

因生活习惯、生活方式、经济水平等的不同，农村生活污水的人均水量和排放差异较大。农村生活污水排放量主要有如下几个特点：

（1）整体污水量波动性大。一方面，日污水排放量跟日常生活活动相关，农村居民的日常生活活动围绕一日三餐展开，用水和排水相对集中在一日的几个节点，排水量日内变化较大；另一方面，目前农村人口流动性大，不同时段村内常住人口变化较大，季节性城郊农村人口流入，山区、半山区人口流出特点比较明显，对不同区域农村生活污水水量影响也较大。

（2）污水量整体偏小。农村属于小型集聚居住形态，单个聚集点的规模均较小，且相对较为分散，站点服务范围内的产生污水量也相对较小，集中处理规模不大。

（3）水量季节变化大。农村生活污水的排放量随季节变化表现为夏季水量较多，冬季较少。与排放量相反，主要污染物如化学氧量、总氮和总磷的浓度变化，则为夏季较低，冬季较高。

### 设施现状

1.处理模式现状

涪陵全区农村存在就集聚和分散并存的格局。城郊及沿江重点乡镇周边农村相对较为集中，居住密度较大，后山地区的农村村庄较为分散，人口居住相对也比较分散，但自然村数量多，单个自然村人口数量少。农村生活污水在水质、水量和排水方式上不同区域有着不同的特征。因此，涪陵区在农村连片整治及美丽乡村建设时期在选择农村生活污水处理模式时，也考虑了涪陵区区内不同区域农村经济基础、所处地理位置和农民管理水平现状，科学合理的选择了三种适涪陵区现状的、因地制宜的制治模式，分别为：纳管处理模式、集中处理模式、分散处理模式。截止2020年，各处理模式服务人口现状见表3.5-1。

表3.5-1  涪陵区农村生活污水治理现状

| 区县 | 农村常住人口（户） | 集中处理设施个数及服务人口 |  |  |  | 纳管处理服务人口（人） | 分散处理服务人口（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设施个数（个） | 设计总规模（m3/d) | 实际处理量（m3/d) | 实际服务人口（人） |  |  |
| 涪陵区 | 610922 | 81 | 10305 | 4212 | 57684 | 76071 | 321981 |

（1）纳管处理模式

入厂纳管处理模式，即将处理村内所有或所有符合纳管条件的农户所排污水经污水管道集中收集后，统一接入邻近市政污水管网，利用城镇污水处理厂进行统一集中式处理。

模式特点：该处理模式具有治污彻底、投资省、施工周期短、见效快、统一管理方便等特点。纳管后污水交由城镇污水处理厂一并处理，具有良好的污水处理效果以及运行管理保障。但该模式对施工条件、与市政污水管网距离等要求较高。

应用范围：进纳管厂处理模式主要分布于乡镇周边、离乡镇等市政污水管网较近的周边农村。

（2）集中处理模式

集中处理模式，即通过建设村域管网收集系统，将整个村域或集中区域内的农户所产生的污水进行集中收集，统一建设污水处理设施集中处理。

图3.5-1 村域集中处理模式污水处理系统示意图

集中处理模式见图 3.5-1。

特点：该模式具有施工简便、易于维护、便于管理等特点。但由于村落相对比较分散，农村用地又往往比较紧缺，在管网辅设、终端设施处理选址等上相对比较困难。

应用范围：主要应用于分布集中、管网收集条件好但距离市政管网较远的中心村、集居区或人口较多的自然村。

（3）分散型处理模式

村域自建分散型处理模式，即针对无法进行污水集中处理的自然村落、或不适宜建设管网收集的单一农户，采用单户型污水处理设备或生态处理形式进行单独处理的模式。将单户农户产生的污水通过接户管道引至农户周边的可利用闲置土地就近处理。

特点：该处理模式具有布局灵活、节约管网铺设成本、施工简单等特点，适用性广，可与其他几种模式配套应用。但该模式一般为单户处理，规模小，分布分散，后期运行维护管理难度较大。

图3.5-2 村域分散处理模式污水处理系统示意图

应用范围：主要针对于分布分散、地形条件复杂、管网施工难度大、污水不适合集中收集的村落或村庄中的部分农户。

2.处理工艺现状

涪陵区根据本区农村地区不同村落的经济发展水平、区域区位、地形地貌、地质地势、土壤植被、受纳水体等各方面实际情况，将区域内的村落进行划分，通过科学比选，主要选择了两种集中式农村生活污水处理工艺技术（典型工艺照片见图 3.5-4）。

（1）微动力：即一体化微动力 A/O 工艺，土建池体微动力 A/O+人工湿地工艺；

（2）厌氧+人工湿地：即一体化厌氧或土建池体厌氧+人工湿地。

图3.5-3 农村生活污水厌氧+人工湿地处理工艺现状照片

图3.5-4 农村生活污水微动力一体化处理工艺现状照片

截止到 2019 年，涪陵区境内已实施集中农村污水处理站点81个（处理规模≧20m3/d），已建项目情况汇总见下表3.5-2。

表3.5-2 涪陵区已实施集中农村污水处理站点基本情况汇总表

| 序号 | 街道、镇或乡 | 微动力处理工艺的数量及服务人口 |  |  |  | 厌氧+人工湿地工艺的数量及服务人口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 数量 （个） | 设计规模（m3/d) | 实际进水量（m3/d) | 服务人口 | 数量（个） | 设计处理规模（m3/d) | 实际进水量（m3/d) | 服务人口 |
| 1 | 荔枝街道办事处 | 1 | 400 | 50 | 400 |  |  |  |  |
| 2 | 李渡街道办事处 |  |  |  |  | 4 | 640 | 450 | 10600 |
| 3 | 江北街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 江东街道办事处 | 3 | 900 | 410 | 6160 |  |  |  |  |
| 5 | 龙桥街道办事处 |  |  |  |  | 5 | 130 | 62 | 1000 |
| 6 | 白涛街道办事处 | 1 | 140 | 130 | 1750 |  |  |  |  |
| 7 | 马鞍街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 百胜镇 | 1 | 1000 | 100 | 778 | 1 | 150 | 70 | 604 |
| 9 | 大木乡 |  |  |  |  | 4 | 140 | 20 | 580 |
| 10 | 大顺乡 | 2 | 140 | 90 | 1825 |  |  |  |  |
| 11 | 焦石镇 | 2 | 170 | 110 | 2500 | 1 | 10 | 7 | 133 |
| 12 | 蔺市镇 | 1 | 240 | 95 | 1436 | 2 | 300 | 135 | 1740 |
| 13 | 龙潭镇 | 2 | 200 | 130 | 740 | 3 | 110 | 78 | 923 |
| 14 | 罗云乡 | 1 | 100 | 40 | 416 |  |  |  |  |
| 15 | 马武镇 | 8 | 840 | 297 | 6347 | 3 | 185 | 73 | 870 |
| 16 | 南沱镇 |  |  |  |  | 4 | 300 | 111 | 1470 |
| 17 | 青羊镇 |  |  |  |  | 3 | 320 | 220 | 867 |
| 18 | 清溪镇 | 1 | 300 | 60 | 450 |  |  |  |  |
| 19 | 石沱镇 | 1 | 300 | 76 | 538 |  |  |  |  |
| 20 | 同乐乡 | 1 | 150 | 150 | 685 |  |  |  |  |
| 21 | 武陵山乡 | 3 | 90 | 73 | 636 |  |  |  |  |
| 22 | 新妙镇 | 3 | 290 | 178 | 2299 |  |  |  |  |
| 23 | 义和镇 |  |  |  |  | 11 | 1125 | 284 | 4337 |
| 24 | 增福乡 | 1 | 70 | 30 | 1592 |  |  |  |  |
| 25 | 珍溪镇 | 5 | 1400 | 550 | 5020 | 3 | 165 | 133 | 988 |
| 合计 |  | 37 | 6730 | 2569 | 33572 | 44 | 3575 | 1643 | 24112 |

农村生活污水处理现状处理设施工艺选择上基本按照《重庆市农村环境连片整治示范项目技术指南》实施。目前涪陵区区已建农村生活污水处理设施终端站点工艺的选择特征归纳如下几点：

1.整体看厌氧+人工湿地工艺占比相对较高。厌氧+人工湿地工艺占到已建站点的 55%；微动力的 A/O 或者 A/O+人工湿地工艺占到全部已建站点的45%。

2.工艺选择与处理站点规模相关。处理水量小于或等于 100t/d 的站点一般为“厌氧+人工湿地”工艺；处理水量大于 100t/d 的一般为“微动力 A/0 或微动力 A/O”工艺；

3.污水处理所有站点运行维护统一按照《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB50/848-2018）一级或二级排放标准执行；

4.所有站点中涉及到的人工湿地主要是“小型潜流人工湿地”为主；

5.对于相对比较分散，无法集中收集统一处理的农户，则采用了分散处理模式进行补充，处理工艺主要采用“厌氧+生态小湿地”处理工艺或者直接厌氧化粪池，尾水主要排入周边农田与林地。

### 管网现状

农村污水主要以农村居民生活污水为主，具有水量小、波动大的特点。一般规模较小、分布较为分散，与城镇污水的处理方式有较大的区别。在农村连片整治、美丽乡村建设前，涪陵区农村基本没有完善的污水处理设施，区域内的排水体制也基本为雨污合流制，大部分排水管渠也主要为明沟形式，污水、雨水均在同一沟渠内排放。

在农村连片整治、美丽乡村建设过程中，涪陵区农村污水管道系统与排水体制，基本遵循经济实用、管理简便、易检耐用的原则，根据各村的实际情况、经济发展条件、自然地理条件、居民生活习惯、原有排水设施利用等因素进行综合考虑，因地制宜的选择。当前涪陵区农村以不完全分流制为主（大多数村庄没有独立的雨水收集排放系统，雨水为地表漫流式排放），完全分流制为辅。

涪陵区内，一些经济条件较好的城郊或重点乡镇周边的新建农民新村、新建规划小区，一般均较多采用完全分流制，村内建有完善的污水与雨水管道系统，村内污水通过污水管网进入污水处理设施进行处理后，排入周边水体。雨水通过单独完善的雨水收集管网收集后排放。

而一些经济条件相对一般的村庄，为节省工程建设投资，一般多数利用农村原有的明沟或暗渠排水系统并适当修缮作为雨水排除系统。同时单独设计完善的生活污水收集管网。村内污水通过污水专有污水管网进入污水处理设施进行处理后，排入周边水体， 雨水则通过沟渠或地表径流排放。

为确保施工材料的质量，涪陵区严把材料质量关，用于农村生活污水治理项目的重要材料（如：管配件及一体化终端设备等）全部由区政府统一采购、统一管理、规范使用。污水管基本采用 HDPE 双壁波纹管。

### 资源化利用情况

农村生活污水处理后进行回用，不仅节约水资源，还将改善居住环境卫生，提高人们的健康水平。利用污水灌溉是将污水处理与农业用水结合起来的一种污水处理方式，同时又是一种开源节流的灌溉方式，农村生活污水回灌农田，须符合农业灌溉水质标准（GB5084-2005）。

综合涪陵区农村的特点，在污水处理技术的选用上应尽量利用当地生态环境的自然净化能力。根据“投资节省、技术成熟、工艺简便、运行成本低、运行过程简便、便于维护保养、符合农村生产生活实际”的原则，应大力推广先进适用技术，降低处理成本，提高资源利用率。涪陵区农村生活污水的资源化利用主要为农田灌溉，一般在农作物需肥水季节，将处理过的生活污水，用地埋管送到农田（主要为水稻田），通过灌溉水田等方式，为农作物提供氮、磷、钾和有机营养物质。

### 水质处理效果情况

农村生活污水处理出水水质达标情况是评价设施及运行好坏的最关键条件之一。涪陵区现有农村生活污水处理设施出水考核按照《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB50/848-2018）二级标准，少部分执行 DB50/848-2018一级标准，从对涪陵区现有近 81个现有集中式终端站点的调查看，采用微动力处理工艺的设施终端出水水质表观表现较好，而厌氧+人工湿地出水水质表观表现并不太好，尤其是在11~12月份期间，采用厌氧+人工湿地工艺相当部分的站点存在出水黑臭的情况。

图3.5-5 集中处理设施现状出水水质情况

## 经验总结

根据涪陵区多年来农村污水处理处置实践，对农村生活污水治理提出如下经验总结：

1.效率优先。农村生活污水治理应对农村的人粪尿、洗涤、洗浴和厨用后废水等各类污水做到应纳尽纳、应集尽集、应治尽治。各类聚集点或农户在条件允许前提下，应按照截污纳管处理、集中处理、分散处理逐级递减的优先顺序选择处理模式，以发挥处理设施的规模效应，提升处理效果。

2.因村制宜。对靠近城区、镇区且满足城镇污水收集管网接入要求的村庄，农村生活污水宜优先纳入城市、城镇污水管网收集系统，集中处理；对人口规模较大、集聚程度较高、经济条件较好或环境敏感度较高的村庄，宜通过铺设污水管道集中收集，采用有动力或微动力处理技术进行处理；对人口规模较小、居住较为分散、地形地貌复杂的村庄，宜就地就近采用无动力处理技术分散处理。

3.经济实用。综合考虑当地经济发展水平、财政状况、常住人口、产生污水的实际规模和当地农民的实际需求等，合理选择技术成熟可靠，投资小，能耗低， 并且适合农村特点的污水处理技术。

4.维护简便。农村地区经济基础薄弱，从事农村生活污水处理的专业人员少、技术水平和管理能力低，因此农村生活污水处理技术选择应特别注重方便管理、操作简单、运行稳定，易于普及、推广和应用。

## 存在问题分析

### 污水管网问题

1.重终端轻管网，接户不完善

涪陵区区农村生活污水治理项目基本依赖于农村连片整治期间国家、重庆市市、涪陵区级的财政来分担农村生活污水治理的相关建设费用，存在项目多资金少的矛盾，再加上建设周期短，建设管理经验不足等因素制约，普遍性存在相对比较重视污水终端处理系统的建设， 而轻视管线、管网的建设。

管网建设存在诸如农户污水接入不全，雨污分流不清，漏损率高；管网施工质量参差不齐，管道铺设回填质量差路面下陷；检查井设置不够，不方面检查和维修等普遍性问题。造成的后果是污水收集效率低，不能好好的发挥污水管网的作用。

2.雨、污分流问题

目前涪陵区农村生活污水处理工程建设过程中，亦存在着部分站点设施雨、污水分流不清的现象。一些村庄技术力量薄弱，缺乏污水治理专业技术力量，以及一些村或施工单位为了节省建设费用，把房前屋后的雨水（屋面水、地坪水）都引入污水处理管网中，这样造成雨天污水处理量大增，生活污水在处理系统中停留时间短，给终端造成较大冲击负荷，造成处理效果不理想等问题。

3.接户管及化粪池问题

通过农村连片整治及当前农村改厕工作，涪陵区大部分村庄对均开展了化粪池的新建与改建实施。但在实际实施过程中， 由于地形复杂，村庄农户房间距狭窄，土地紧张等原因，导致建设困难，就目前现有情况下主要存在以下问题：

（1）仍有部分农户采用原有地渗式老旧化粪池，未废弃新建，部分砖砌式化粪池四周和底部等未做防渗处理，导致渗入地下，污染地下水；部分村庄在化粪池实施困难情况下，冲厕污水直接排入村污水检查井内，导致部分粪便进入终端处理设施内。

（2）大部分接户管能够按照横平竖直的原则和规范要求进行安装，并设置相关的配件。但仍有部分村庄，卫生间、厨房、洗涤池等接户管，接管混乱，存在大小管套接、接户管过小、未有效设置“S”或“P” 型存水弯等现象；部分接户管存在户外管裸露、悬空，未采取保护和防冻防晒等措施。

（3）部分农家乐、饭店及民宿等餐饮废水未经有效的隔油预处理直接排入村污水管网内；部分农户污水出户未设置清扫井，农户出户污水未经清扫井等过滤，导致大量树枝、菜叶、厨余垃圾等进入污水管道，从而造成管网堵塞。

### 污水处理设施问题

（1）设施建设不规范，对运行效果造成影响

施工单位多数未按照施工设计图纸进行施工，人工湿地滤料填充不规范，致使湿地生态功能下降。在多种因素叠加下最终导致处理效果不理想，出现设施有臭味，出水发黑等问题。

（2）未充分考虑污水水量和水质的波动性

涪陵全区已建农村生活污水厌氧+人工湿地工艺使用量较大，且多数均为自流进水，由于无调节池，水量和水质的波动直接影响了设施运行效果。

（3）终端外围附属设施维护不重视

围栏、标识标牌等损毁，部分站点栏杆已破损严重；湿地植物不能及时收割和有效维护。

图3.7-1 污水处理设施外围附属设施维护不重视

# 污水处理设施建设

## 农村生活污水排放标准

重庆市于2018年4月8日发布了《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB50/848-2018）。根据受纳水体的水域功能与排放规模等，农村生活污水集中处理后污染物排放标准值分为一级标准、二级标准，污染物各级标准的排放浓度限值见表4.1-1~2  。

表4.1-1  农村生活污水各级标准的适用情况

表4.1-2  水污染物最高允许排放浓度限值

## 排水体制及收集方式选择

### 农村排放体制的分类

农村生活污水的排水体制主要有合流制和分流制。合流制排水系统是指雨污混流，雨水和污水都通过同一套排水系统排除，其具有建设施工简单、工程量小、投资省等方面的优点，在我国农村地区应用较广。目前一部分经济相对落后的村镇采用直排式合流制，即生活污水混同雨水沿着人工开挖的明沟或暗渠直接排入河道、沟塘等；还有一部分村镇在农村居民新居建设中采用截留式或全处理式合流制排水系统。

然而，合流制排水系统在农村地区应用过程中，存在较多问题：

（1）明沟或暗渠排放污水，容易孳生蚊蝇并产生臭气，影响环境卫生；

（2）合流制排水混入的雨水水量短时间内激增，难以选择合适的污水处理工艺；

（3）雨污合流，污水水质、水量不稳定，对后续污水处理设施冲击负荷高，污水处理设施出水难稳定达到预期效果；

（4）在污水处理设施设计时考虑到雨季处理水量峰值变化，污水处理工程规模增加，工程总投资相应增加。

分流制排水系统，即雨污分流，雨水和污水采用两个或两个以上各自独立的管渠系统来排除。分流制排水系统中污水终端处理设施仅对污水进行处理，终端进水水量较合流制排水系统进水量小，节约了污水终端处理设施的建设和运行成本。然而，分流制排水系统，管网工程施工量很大，投资高。

### 排水体制的确定

本次规划范围内农村生活污水应采用分流制，其中经济较好的城郊村、重点乡镇周边村、重点村等应采用完全分流制，一般村则根据自身条件可采用不完全分流制。

（1）完全分流制

完全分流制排水系统既有污水排水系统，又有雨水排水系统。生活污水通过污水排水系统排至污水处理终端内，经有效处理后排入周边水体；而村内雨水则通过雨水排水系统直接排入周边水体，见图 3.3-1（a）。

完全分流制，环保效益较好，但投资较高，一些经济条件较好的村庄，以及新建农民新村、扶贫搬迁聚居点等农村新建规划小区应采用完全分流制，须同时建有污水排水系统和雨水排水系统。

（2）不完全分流制

不完全分流制系统只建有污水排水系统，没有完整的雨水排水系统。村内污水通过污水排水系统排至污水处理系统内，经有效处理后排入周边水体。而雨水则沿天然地面，街道边沟，水渠等排泄，见图 3.3-1（b）。

不完完全分流制，适用于地形适宜，有地面水体，可顺利排泄雨水的村庄。

而一些经济条件相对一般的村庄聚集点，以及旧有改造村，为了节省投资，可以先建污水系统，再完善雨水系统。

图 4.2-1   排水体制示意图

（a）完全分流制，（b）不完全分流制

1.污水管道；2 雨水管道；3.雨水灌渠；4 污水站；5.出水口

## 农村生活污水适用技术推荐

根据国内外相关技术调研，并对涪陵区现有农村生活污水处理工艺技术的应用经验情况总结，结合当前涪陵各农村地区的经济发展水平、区域区位、地形地貌、地质地势、土壤植被、受纳水体等各方面情况，本规划拟推荐以下农村污水处理技术作为本次建设及改造工艺技术，具体新建及提升改造推荐工艺如下：

1.纳管处理

将具有纳厂条件的村庄或一定区域内产生的生活污水进行收集，接入乡镇污水处理管道系统中，具有规模大，水质、水量稳定，单位运行费用低，易于集中管理等优点。适用于距离市政管网近（一般 2 公里以内可纳管，1 公里以内宜纳管），具备施工条件且附近污水处理厂有接纳能力。

2.“A2/O+生态”处理工艺

（1）工艺流程：如图 4.3-1 所示。

图 4.3-1   典型A2/O+生态处理工艺

（2）工艺说明：

①生活污水经管网集中收集后通过调节池中的格栅井除去污水中的杂物及大块垃圾杂物，防止进入后续污水处理工艺池，堵塞填料和管路。

②经过格栅分离的污水进入调节池，调节池的设置是为了满足工艺流程水头的需要，可对不同时段流入的污水进行水质和水量的混合与均化，为后续处理设施提供稳定水源，使进入微动力生化池的水质及水量更加稳定。

③污水进入 A2/O 生化池后，通过构筑物中设置的隔油沉砂、厌氧、兼氧、好氧工段，污水通过微生物的作用降解污水中 COD， 同时实现反硝化脱氮。生化池出水后定量进入生态处理池。通过湿地内基质、微生物、植物根系等对生活污水污染物进行过滤截留、生化降解、同化吸收、吸附固化等多效协同作用，使污水中的污染物得到深度去除，以实现更高的设计要求。

（3）处理效果：

该技术通过对微动力好氧与生态工艺相结合，可深度强化对污水的净化作用，具有维护管理方便，处理效果稳定可靠的特点，

（4）技术特点：

该技术具有出水效果好，处理设施内微生物浓度高，抗冲击负荷强，净化反应速度快，脱氮除磷能力强等优点。并可结合周边生态景观，优选常绿型水生植物，具有投资费用低、运行维护简便、适应性强等特点。

（5）新建或改造设施方式：

针对新建站点推荐采用调节池+一体化 A2/O 或土建 A2/O+生态处理模式；

针对涪陵区目前多数采用的微动力 A2/O 工艺的改造可采用新建生态处理池或者利用原有人工湿地改建的方式与微动力 A2/O 工艺进行有效对接。

3.“A2/O” 工艺

（1）工艺流程：如图 4.3-2 所示。

图 4.3-2  典型A2/O工艺流程

（2）工艺说明：

A2/O 工艺是厌氧-缺氧-好氧（Anaerobic-Anoxic-Oxic）工艺的简称，具有良好的脱氮除磷效果。厌氧区主要功能是释放磷，需要碳源和沉淀池含磷污泥回流；缺氧区功能是反硝化脱氮，需要碳源和好氧区的硝态氮混合液内回流；好氧（曝气）区功能是去除有机物、硝化和吸收磷，混合液回流到缺氧区；沉淀池功能是泥水分离，污泥一部分回流至厌氧区，一部分剩余污泥排放（除磷），上清液作为处理水排放。

该工艺的特点：

①污染物去除效率高，运行稳定，有较好的耐冲击负荷；

②污泥沉降性能好；

③厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类微生物菌群的有机配合，能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能；

④污泥含磷浓度高，具有较高的肥效；

⑤运行无须投药，A 段仅需轻缓搅拌，运行费用低；

⑥脱氮效果受回流比影响较大，除磷效果则受回流污泥中夹带溶解氧和硝态氮的影响，因为脱氮除磷效果不可能很高。

新建或改建实施方式：

A2/O 工艺使用可以采用土建形式和一体化集成形式建设。

4.A/O 工艺

（1）工艺流程：如图 4.3-3 所示。

图 4.3-3   典型A/O工艺流程

（2）工艺说明：

A/O 工艺法也叫厌氧好氧工艺法，A（Anoxic）是缺氧段，用于脱氮；O（Oxic）是好氧段，用于除水中的有机物。缺氧好氧共同作用除磷。

（3）该工艺的特点：

①流程简单，无需外加碳源与后曝气池，以原污水为碳源，建设和运行费用较低；

②反硝化在前，硝化在后，设内循环，以原污水中的有机底物作为碳源，效果好，反硝化反应充分；

③曝气池在后，使反硝化残留物得以进一步去除，提高了处理水水质；O 段的前段采用强曝气，后段减少气量，使内循环液的

DO 含量降低，以保证 A 段的缺氧状态。

④A 段搅拌，只起使污泥悬浮，而避免 DO 的增加。

（4）A/O 法脱氮工艺的优点：

①系统简单，运行费低，占地小；

②以原污水中的含碳有机物和内源代谢产物为碳源，节省了投加外碳源的费用；

③好氧池在后，可进一步去除有机物；

④缺氧池在先，由于反硝化消耗了部分碳源有机物，可减轻好氧池负荷；

⑤反硝化产生的碱度可补偿硝化过程对碱度的消耗。

（5）A/O 法脱氮工艺的缺点：

①由于没有独立的污泥回流系统，从而不能培养出具有独特功能的污泥，难降解物质的降解率较低；

②若要提高脱氮效率，必须加大内循环比，因而加大运行费用；

③内循环液来自曝气池，含有一定的 DO，使 A 段难以保持理想的缺氧状态，影响反硝化效果，脱氮率很难达到 90%。

6、新建或改建实施方式：

A/O 工艺使用可以采用土建形式和一体化集成形式建设。

6.厌氧+人工湿地处理技术

（1）工艺流程：如图 4.3-4 所示。

图 4.3-4    典型厌氧+人工湿地工艺

（2）工艺说明：

①污水经格栅去除固体垃圾后进入无动力厌氧池进行处理，厌氧处理技术是一种有效去除有机污染物并使其矿化的技术，它将有机化合物转变为甲烷和二氧化碳。厌氧反应一般概括为三个阶段，即水解酸化阶段、产氢产乙酸阶段和产甲烷阶段。厌氧池内设多格，分别起到调节、沉淀、厌氧氧化等作用。

②厌氧池出水进入人工湿地或生态塘系统进行再处理。人工湿地的选择主要根据所在地现实条件，可根据进水水质情况、现场地形地质情况等选择类型，主要以潜流人工湿地、表流人工湿地为主。人工湿地池内呈兼氧与厌氧状态，主要综合了物理、化学和生物的三种作用对污水进一步的处理。污水流经湿地填料表面和植物根系时，大量微生物的生长所形成的生物膜对残余的 SS 截留， 有机污染物则通过生物膜的吸收、同化及异化作用而被去除。同时系统中因植物根系作用进一步保证了废水中氮、磷不仅能被植物和微生物作为营养成分而直接吸收，而且还可以通过硝化、反硝化作用及微生物对磷的过量积累作用将其从废水中去除。人工湿地出水最终流入出水检查井，水质达标排放，且表观良好。

③工艺流程中，厌氧池将产生少量污泥，需定期清理。

（3）处理效果：

该工艺一般可达《农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准》（DB50/848-2018）二级标准。

（4）技术特点：

该技术处理效果稳定可靠；建设投入低、运行成本低、污泥产生量少、维护简便；人工湿地具有景观效果，可美化周边环境， 二次污染少。但受季节影响较大。

（5）新建或改建实施方式：

本工艺仅针对偏远地区，处理要求不高，农户数量少，土地条件允许的地方使用，敏感区域不建议采用该工艺。

6. 处理技术对比分析

综合考虑涪陵区农村地区的经济水平、地质地势、污水水质情况、水质要求、后期维护管理情况等各方面情况，并同时结合涪陵区现有设施各处理工艺的运行效果等，本规划建议针对不同的出水要求，在现有设施的基础上，根据现场条件，采用“纳厂处理”、“A2/O +生态处理”、 “A2/O” 、“A/O” 、“厌氧池+人工湿地”五种模式及工艺技术对新增设施进行建设。

表4.3-1  农村生活污水处理技术对比表

根据现场实际调研，现有设施站点中，部分站点对于COD、氨氮及总磷有超标现象。对于COD、氨氮超标站点，可采用将现有部分厌氧池增设曝气充氧装置改造提升为好氧处理工艺，以加强现有设施的脱氮功能。对于总磷超标站点设施，可采用在现有人工湿地出水段中增设锁磷滤料段、扩建污泥储池加强排泥，从生态和生化两个方面以强化除磷功能。如个别自然村、处理点有特殊要求，可另行考虑其它处理工艺或方式进行设计及提升改造处理。

本规范严禁将农家乐、畜禽散养、小作坊等产生的污水未经预处理或超过处理能力的污水排入治理设施内。对于需接入终端设施内的上述非农村生活污水，需进行有效的预处理，并经设计单位验收合格后方可接入农村生活污水治理设施内。

## 格栅与污泥处置

农村生活污水处理设施面广、量大、且较为分散，其农村生活污水处理设施产生的栅渣与污泥处置存在一定的难度。为防止在污水处理过程中，栅渣与污泥乱丢乱弃产生二次污染，应妥善有效处置栅渣与污泥。

对于日常产生的栅渣，可按农村生活垃圾进入目前已经较为成熟的农村生活垃圾收运系统进行有效收集与处置。

对于日常产生的剩余污泥，则应按村庄分布情况、城镇发展规划，并结合各行政村、自然村的地埋位置、社会经济发展水平，以及集镇污水处理设施现状等，由区人民政府统一建设实施污泥处置设施。

本规划推荐剩余污泥处置采用集中式处置方式进行。有区级组织建设污泥集中处置中心。对于城镇污水处理厂及集镇污水处理站周边的村落，剩余污泥可通过吸粪车等定期清理和收集后，送至城镇污水处理厂（或新建污泥处置中心）的污泥处理设施内进行集中处置。对于离城镇污水处理厂（或新建污泥处置中心）较远的偏远山村，建议采用移动式分散污泥脱水处置（参见图 3.3-7）设施进行就地压滤脱水，脱水后产生泥饼可建议按照减量化、无害化、资源化的原则，就近进行土地利用。土地利用的污泥应符合《城镇污水处理厂污泥处置农用泥质》CJ/T309、《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》GB/T23486 等的相关要求。

图4.4-1  车载一体化污泥脱水机

农户化粪池、公共服务场所厕所、农村公厕化粪池粪渣，应委托区环卫部门统一进行收集处置。

## 已建农村生活污水处理设施的提升改造实施

涪陵区现有农村污水大部站点建于 2012～2015 年，到目前运行最长时间已超过 8 年，部分设施由于各方面客观原因，已出现不同程度的不通水、管网破损、人工湿地堵塞等问题。现大部分设施已交接给重庆环保投资集团有限公司进行日常管维，该公司应对现有已建设施站点进行了拉网式摸排，并对已建站点作出提升改造计划，并通过建立工艺标准、出水排放标准、排水口设置等标准体系，按年度进行任务分解进行现有设施提升改造。

（1）针对涪陵当前不同站点的总体建设质量与运行情况，规划提出以下提升改造原则和总体布局：

1、改、扩建（含移位新建）：针对设施距离农户过近（对农户影响较大，一般措施无法解决的）、原选址不合理或损坏严重难以修复的，建议新建；针对设施过于老旧、处理能力不足或堵塞、积水、渗漏问题严重的，建议改、扩建（含移位新建）；

2、部分改建、局部修复，恢复功能：针对能运行，且基本设施情况尚可的设施，建议进行部分修善，恢复设施功能；

3、功能正常，综合环境整治：针对设施站点运行情况尚可、经判断无需特别技术整改的设施，建议进行简单修善、环境综合整治，标化提升，加强运维管理等。

（2）针对涪陵现有管网及终端存在的不同具体问题，规划提出以下提升改造措施：

1、对管网设施进行提升改造

因 2011 -2015 年期间实施的项目建设标准及要求相对比较低，各站点管网设施不同程度的存在着一些问题，本规划对原有接户设施及村主支管网等进行提升改造：

①对卫生间、厨房、洗涤池等接户管，存在接管混乱、大小管套接、接户管过小、未有效设置“S”或“P”型存水弯，以及部分接户管存在户外管裸露、凌空，未采取保护和防冻防晒等措施；部分农户存在错接漏接现象，黑水、灰水未全部接入的，均应进行梳理，按照横平竖直的原则和规范要求进行有效改造。

②对于仍采用原有地渗式老旧化粪池，及未建或已建但未按照规范要求建设（三格式、防渗处理、停留时间符合人口要求等），达不到使用要求的化粪池，须进行新建，达到储粪、化粪及满足预处理的要求。

③对于雨污未进行有效分离或分离不清的，须进行系统性改造，部分需切断房前屋后的雨水（屋面水、地坪水）进入污水管网，部分需增设地面、路面雨水导排设施，防止雨水通过检查井、化粪池等设施进入污水管网系统内。

④对于未使用承重井盖，或施工质量问题，导致管网破损渗水、路面沉降、检查井渗漏、设置偏少，以及井盖被路面浇筑等问题，按现有规范化要求进行提升改造。增设部分及清理出被覆盖检查井，拆除无法开启的水泥井盖，统一采用承重井盖，盖板承载能力按照 GB/T23858-2009 要求执行。

⑤对于部分农家乐、饭店及民宿等餐饮废水未经有效的隔油预处理直接排入村污水管网内的，则应增设隔油等预处理设施。对于未设置出户清扫井的本次规划均进行增设。

根据集中处理设施运行负荷率，可初步确定现有农村污水集中处理设施需要进行收集管网提升改造的清单如下，改造完成时间为2023年。

表4.5-1  现有农村生活集中处理设施配套管网需要提升改造清单

| 序号 | 集中污水处理设施名称 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 设计处理量（m3/d） | 实际处理量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杉树湾村杉树湾场镇污水处理厂 | 珍溪镇 | 杉树湾村委会 | 200 | 40 |
| 2 | 永义村永义场镇污水处理厂 | 珍溪镇 | 永义村委会 | 200 | 40 |
| 3 | 百汇村百汇场镇污水处理厂 | 珍溪镇 | 百汇村委会 | 200 | 80 |
| 4 | 中峰社区中峰场镇污水处理厂 | 珍溪镇 | 中峰居委会 | 300 | 90 |
| 5 | 永红村污水处理厂 | 增福乡 | 永红村委会 | 70 | 10 |
| 6 | 高峰村大山场镇污水处理站 | 义和镇 | 高峰村委会 | 45 | 25 |
| 7 | 大柏社区污水处理2厂 | 义和镇 | 大柏社区居委会 | 90 | 30 |
| 8 | 大柏社区污水处理1厂 | 义和镇 | 大柏社区居委会 | 90 | 20 |
| 9 | 金凤村污水处理厂 | 新妙镇 | 金凤村委会 | 70 | 35 |
| 10 | 富广村石和污水处理厂 | 石沱镇 | 富广村委会 | 300 | 76 |
| 11 | 焦岩村污水处理厂 | 南沱镇 | 焦岩村委会 | 100 | 30 |
| 12 | 睦和村天平居民点污水处理站 | 南沱镇 | 睦和村委会 | 20 | 8 |
| 13 | 连丰村黄泥榜居民点污水处理站 | 南沱镇 | 连丰村委会 | 20 | 3 |
| 14 | 连丰村塘坝山居民点污水处理站 | 南沱镇 | 连丰村委会 | 30 | 10 |
| 15 | 兴隆村污水处理厂 | 马武镇 | 兴隆村委会 | 100 | 40 |
| 16 | 外坝村污水处理厂 | 马武镇 | 外坝村委会 | 120 | 45 |
| 17 | 白果村污水处理厂 | 马武镇 | 白果村委会 | 200 | 70 |
| 18 | 惠民居污水处理厂 | 马武镇 | 惠民居委会 | 300 | 60 |
| 19 | 文观村文观污水处理站 | 马武镇 | 文观村委会 | 45 | 20 |
| 20 | 石朝门村一期污水处理站 | 马武镇 | 石朝门村委会 | 50 | 32 |
| 21 | 蒲江村污水处理厂 | 马武镇 | 蒲江村委会 | 60 | 20 |
| 22 | 狮子梁村污水处理厂 | 罗云乡 | 狮子梁村委会 | 100 | 40 |
| 23 | 群星村污水处理厂 | 龙潭镇 | 群星村委会 | 100 | 50 |
| 24 | 大桥社区1组污水处理厂 | 蔺市镇 | 大桥居委会 | 200 | 90 |
| 25 | 松荫村污水处理站一站 | 蔺市镇 | 松荫村委会 | 24 | 15 |
| 26 | 红旗社区污水处理厂 | 蔺市镇 | 红旗居委会 | 240 | 95 |
| 27 | 松荫村污水处理站二站 | 蔺市镇 | 松荫村委会 | 36 | 25 |
| 28 | 断桥社区污水处理站 | 李渡街道办事处 | 断桥居委会 | 60 | 30 |

2、对终端设施进行改造

①对于选址不合理，站点处于河道边、滩涂地等，极易受山洪等影响的站点应增设防洪墙等设施，防止终端设施受损。对于地势地洼，排水困难站点，在站点周边可增设地表水排除设施，或对现有湿地进行加高改造，增设提升泵等措施，达到终端的有效处理，防止湿地溢水堵塞。

②对于池体渗漏、湿地堵塞严重等质量问题，应进行修补堵漏，翻新滤料等措施，无法修补的应报废后依据规划推荐的治理模式与工艺进行重建。

③对于设施工艺无法满足现有处理要求等问题，应参选规划推荐工艺及技术进行整体提升改造。

④完善终端外围附属设施。围栏破损、倒扶、质量不过关的应进行更换，标识牌损坏、缺失或信息不全的应统一更换和规范化。

⑤湿地植物补种和景观美化改造：对湿地植物种植密度、品种、标准不适合的应进行更换改造。重点村落处理站点进行周边绿化景观提升改造，使污水站点与村庄环境更加协调融洽。

⑥为方便运维，终端站点内外应增设进场便道及场内道路。场内外道路可根据各站点情况采用 0.5-1m 左右宽的卵石小道。

⑦部分氨氮、总磷超标站点，须在原有设施基础上增设脱氮除磷设施。对于氨氮超标站点，可采用将现有部分厌氧池增设曝气充氧装置改造提升为好氧处理工艺，以加强现有设施的脱氮功能。对于总磷超标站点设施，可采用在现有人工湿地出水段中增设除磷滤料段，以强化除磷功能。

以上仅为涪陵区农村生活污水治理现有设施常见问题的改造建议措施，各站点的提升改造均应根据已有设施的具体情况请专业单位进行详细的勘察设计。根据现场踏勘，并与第三方运维公司交流，初步确定集中污水处理需要改造清单如下，其中6~9项设施由于地处旅游景区，水量在旅游季节变化较大，处理规模需要适当进行扩容，改造完成时间为2023年。

表4.5-2  现有农村生活集中处理设施升改造清单

| 序号 | 污水处理设施名称 | 所在乡镇 | 所在村 | 设计规模（m3/d) | 现进水量（m3/d) | 污水处理工艺 | 厂区拟定改造方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 致远社区污水处理站 | 李渡街道办事处 | 致远社区居委会 | 240 | 180 | 厌氧+人工湿地 | 改造为动力式污水处理设施 |
| 2 | 桂花园社区污水处理站 | 李渡街道办事处 | 桂花园居委会 | 120 | 80 | 厌氧+人工湿地 | 改造为动力式污水处理设施 |
| 3 | 石龙社区污水处理站 | 李渡街道办事处 | 石龙居委会 | 220 | 160 | 厌氧+人工湿地 | 改造为动力式污水处理设施 |
| 4 | 平一社区污水处理厂 | 青羊镇 | 平一居委会 | 170 | 129 | 厌氧+人工湿地 | 改造为动力式污水处理设施 |
| 5 | 红旗社区污水处理厂 | 蔺市镇 | 红旗居委会 | 240 | 95 | 厌氧+人工湿地 | 改造为动力式污水处理设施 |
| 6 | 金子山村水井沱污水处理站 | 武陵山乡 | 金子山村委会 | 20 | 13~70 | 厌氧+人工湿地 | 新增一体化设施50m3/d |
| 7 | 武陵村污水处理站 | 大木乡 | 武陵村委会 | 20 | 6 ~50 | 厌氧+人工湿地 | 新增一体化设施50m3/d |
| 8 | 雨台村污水处理站 | 大木乡 | 雨台村委会 | 20 | 5 ~50 | 厌氧+人工湿地 | 新增一体化设施50m3/d |
| 9 | 迎新社区花谷污水处理站 | 大木乡 | 迎新居委会 | 40 | 5 ~70 | 厌氧+人工湿地 | 新增一体化设施50m3/d |

# 农村生活污水治理城乡统筹规划

## 污水治理设施布局规划

### 总体布局规划

本次规划除城镇规划区范围外，全区共有 366个涉农行政村，本次规划9个聚居点（200户以上）农村生活污水采用纳管处理，25个聚居点（200户以上）采用集中设施治理，涉及12个乡镇23个村社区6392户15978人；而散户污水可结合结合厕所革命，规划范围内所有散户居民的单户化粪池都要改造满足《农村改厕技术规范》、《农村户厕卫生规范》、《粪便无害化卫生要求》等技术规范的要求。

### 纳管治理聚居点布局规划

将城镇、城市边缘农村地区生活污水集中收集，纳入城镇污水厂统一处理， 不仅避免重复投资，而且具有良好的污水处理效果以及运行管理保障。符合下列环境和条件的村庄，农村生活污水拟纳入城镇污水处理厂集中处理：

（1）毗邻已建污水处理厂或拟建污水处理厂的农村聚居点；

（2）已纳入城市、城镇规划区内集中处理的聚居点；

（3）地势平坦，易于施工，距离区域污水干管较近的聚居点。

根据现场踏勘情况，拟定将如下聚集点污水作为纳管处理布局规划，共涉及9个聚居点。

表5.1-1   纳管处理聚居点布局规划

| 序号 | 项目名称 | 所在乡镇 | 所在村 | 服务常住人口（人） | 纳管处理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 管道长度（m） | 纳管接入污水处理设施 |
| 1 | 二渡村居民管网建设项目 | 江北街道 | 二渡村 | 552 | 4500m，建设提升泵站一座 | 一部分进入江北污水处理厂，一部分进入榨菜集团污水处理厂 |
| 2 | 悦来社区管网 | 焦石镇 | 悦来社区 | 587 | 3000 | 悦来污水处理厂 |
| 3 | 金子山村水井沱居民点延伸管网 | 武陵山乡 | 金子山村 | 192人，节假日800人 | 1500 | 武陵山乡污水处理厂 |
| 4 | 红椿堂村庄至锅铲弯主管网延伸 | 武陵山乡 | 武陵山乡 | 124人，节假日700人 | 3200 | 武陵山乡污水处理厂 |
| 5 | 永红村1社管网 | 增福乡 | 永红村 | 687 | 420 | 增福乡污水处理厂 |
| 6 | 原铁厂排水口整治 | 珍溪镇 | 百汇村 | 407 | 100m，并建设一个提升泵站 | 珍溪镇污水处理厂 |
| 7 | 北拱社区二三级污水管网改造 | 龙桥街道 | 北拱社区 | 372 | 250 | 龙桥园区污水处理厂 |
| 8 | 义和镇机房村、松柏村二三级污水管网工程 | 义和镇 | 松柏村 | 514 | 1130 | 义和镇污水处理厂 |
| 9 | 华东村接入义和污水处理厂 | 义和镇 | 华东村 | 321 | 170m，建设一座提升泵站 | 义和镇污水处理厂 |

### 集中设施治理聚居点布局规划

采取集中设施处理模式聚居点庄主要包括：

不能纳入城市、城镇污水处理管网的农村居民点；

生活污水对农村环境影响严重，村民迫切要求治理的农村居民点；

位置较偏远，不满足纳管处理模式的农村居民点庄；

根据现场踏勘情况，拟定将如下聚集点污水作为纳管处理布局规划，共涉及25个聚居点。

表5.1-2 集中设施处理聚居点布局规划

| 序号 | 项目名称 | 所在乡镇 | 所在村 | 服务常住人口（人） | 集中设施设计规模及配套管网 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设计规模（m3/d) | 配套管道长度（m） |
| 1 | 大渡居民点 | 江北街道 | 大渡村 | 512 | 50 | 30 |
| 2 | 黄旗居委及碧水居委改造项目 | 江北街道 | 黄旗居委及碧水居委 | 2124 | 扩建200方 | 1500m，建设提升泵站两座 |
| 3 | 李寺居民点 | 江北街道 | 李寺村 | 321 | 30 | 20 |
| 4 | 七龙村三岔河居民点 | 江东街道 | 七龙村 | 412 | 40 | 10 |
| 5 | 白涛街道石门村油坊社区1组污水管网及设施工程 | 白涛街道 | 石门村 | 612 | 50 | 1200 |
| 6 | 白涛街道石门场镇污水管网及设施工程 | 白涛街道 | 石门村石门老街 | 422 | 40 | 50 |
| 7 | 李渡小龙桥污水处理设施建设项目 | 李渡街道 | 梨园村 | 1752 | 150 | 4500 |
| 8 | 双河口社区污水处理站 | 马鞍街道 | 双河口社区 | 1652 | 20 | 100 |
| 9 | 大木乡宣王村1组居民点管网及设施建设项目 | 大木乡 | 宣王村 | 常住171人，旅游季节为1500人 | 100 | 600 |
| 10 | 大木乡宣王村2组居民点管网及设施建设项目 | 大木乡 | 宣王村 | 常住92人，旅游季节为400人 | 30 | 800 |
| 11 | 大木乡宣王村3组居民点管网及设施建设项目 | 大木乡 | 宣王村 | 常住100人，旅游季节为500人 | 30 | 550 |
| 12 | 大木乡武陵村当槽居民点 | 大木乡 | 武陵村当槽 | 常住127人，旅游季节为1500人 | 100 | 1500 |
| 13 | 大木乡雨台村居民点 | 大木乡 | 雨台村居民点 | 常住138人，旅游季节为1500人 | 100 | 200 |
| 14 | 大木乡迎新3组 | 大木乡 | 迎新村 | 常住212人，旅游季节为1000人 | 80 | 1200 |
| 15 | 柏坪村 | 大顺乡 | 柏坪村 | 448 | 40 | 700 |
| 16 | 同乐乡寿坝村居民点 | 同乐镇 | 场镇 | 598 | 50 | 60 |
| 17 | 同乐乡雪峰村居民点 | 同乐乡 | 雪峰村 | 612 | 50 | 50 |
| 18 | 北门村 | 新妙镇 | 北门村 | 300 | 30 | 120 |
| 19 | 临江村5组花灯居民点 | 义和镇 | 临江村 | 308 | 30 | 200 |
| 20 | 华东村东岳新苑新建一体化设施 | 义和镇 | 华东村 | 312 | 30 | 1130 |
| 21 | 武陵山乡武陵山村老街居民点 | 武陵山乡 | 老街 | 常住200人，旅游季节为1500人 | 100 | 120 |
| 22 | 武陵山乡武陵山村立帝坪居民点 | 武陵山乡 | 立帝坪 | 常住50人，旅游季节为350人 | 30 | 1015 |
| 23 | 乐道村洪椿堂居民点 | 武陵山乡 | 武陵山村 | 常住50人，旅游季节为700人 | 70 | 1500 |
| 24 | 乐道村回头湾 | 武陵山乡 | 乐道村 | 98人，节假日700人 | 60 | 600 |
| 25 | 平原村5社龙舌溪居民点新建一体化设施 | 清溪镇 | 平原村 | 412 | 30 | 1200 |

### 分散治理

散户污水治理可与厕所改造同步实施。为确保农村生活污水治理工作取得实效，可结合厕所革命，逐步推进散户污水治理，结合《重庆市涪陵区农村改厕工作实施方案（2018—2020年）》实际开展工作效果，提出到2025年全区农村无害化卫生厕所普及率不低于88%。此外，规划提出在2024年完成马鞍街道办事处行政区域范围内散户治理；2025年完成大木乡行政区域范围内散户治理；2026~2030年完成荔枝、李渡、江北、江东、龙桥、白涛街道办事处和武陵山乡乡镇区域范围内散户治理；2031~2035年完成涪陵行政区划范围内剩余乡镇内散户治理。

规划范围内所有散户居民的单户化粪池都要通过改造满足《农村改厕技术规范》、《农村户厕卫生规范》、《粪便无害化卫生要求》等技术规范的要求，且粪污水资源化利用。

## 污水治理设施选址

1、符合总体规划和土地利用规划

污水处理设施选址从规划角度而言，一般要求位于下游，以尽量依靠地形坡度和重力流收集污水，节约污水收集运行费用。除此以外，还应注重规划收集范围的管道走向、水量布局、实施期限等情况，确定最优厂址。

2、满足环境保护要求,对周边环境影响小

新建农村生活污水处理设施选址应远离饮用水水源保护区、自然保护区的核心区和缓冲区等环境敏感区；不宜设置在低洼易涝区和饮用水源的上游

污水处理设施选址从环保角度而言，一般要求污水处理厂建成后不要对周围环境(指自然资源、水域、地下水、耕地、森林、水产、风景、名胜、自然保护区等)造成不可恢复的破坏，一般不宜设置在居民区的上风向、水源的近距离上游。除此以外，在选址时应关注污水处理设施在建成投产后排放的污染物不超过地方环境容量所容许的范围。

- 集约用地,尽可能利用边角地,尽量不占用基本农田农村耕地需要保护，最好不征用或少征用农田。

- 有利于污水处理后就近排放和再生利用

排水系统的定位应从以前的防涝减灾、防污减灾逐步转向污水的资源化，从而恢复健康水循环和良好水环境，维系水资源可持续利用。事实证明：污水深度处理与再生回用是恢复水环境的必由之路,其社会效益、环境效益与经济效益已为世界各国所瞩目。

农村污水处理要考虑污水处理后的去向，尽量能再生利用，例如灌溉农田。农村污水处理选址可以选择离农业水库、池塘较近的地方，处理后的水可以就地储存，便于农田灌溉。

## 污水收集系统

### 设计原则

根据周边现状污水管网及拟建污水处理设施位置，合理划分排水片区， 尽可能在管线较短和埋深较小的条件下，让最大区域内的污水能自流排出。

污水管道一般沿规划道路铺设，具体位置由规划部门确定。

污水管道的起始点埋深，根据该管接纳村庄范围的大小和可能铺设的污水支管的长度来确定，一般管顶覆土为 0.5~1.0 m。

污水管道的布置，尽量避免穿越河道。当不可避免要穿越河道时，根据污水管的标高，采用倒虹管或直接过河管方式。当穿越河道的污水管的管顶加保护层的标高高于规划河底标高时采用倒虹管方式。反之，当低于河底的规划标高时采用直接过河的方式。

污水中途泵站的设置：除了要依据管道铺设长度、埋设深度及地质情况外，更受到规划区内建设用地的限制，尽可能在距离居住区较远的位置设置污水中途提升泵站。

### 设计参数

目前排水管道水力计算中仍采用均匀流公式，常用的均匀流基本公式有：

流量公式：Q=A×V

流速公式：V=C×（R×I）1/2

式中：

Q—流量（m3/s）

A—过水断面面积（m2）

V—流速（m/s）

R—水力半径（过水断面面积与湿周的比值）；

I—水力坡度（即水面坡度，等于管底坡度）；

C—流速系数或称谢才系数。

C值一般按曼宁公式计算，即：

C=（1/n）×R/6

综合上述公式得：

V=（1/n）×R2/3×I1/2

Q=（1/n）×A×R2/3×I1/2

式中n—管壁粗糙系数，根据管材材质而定。

为保证污水管道的正常运行，《镇（乡）村排水工程技术规程》（CJJ124-2008）对如下设计数据做了规定：

1）设计充满度h/D

我国规定污水管道按不满流（h/D≤1）进行设计，其最大设计充满度的规定如下表5.3-1：

表5.3-1 管道管径大小与最大充满度

| 管径（D）或暗管渠高（H）（mm） | 200～300 | 350～450 | 500～900 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大设计充满度（h/D）或（h/D） | 0.55 | 0.70 | 0.75 |

2）设计流速

最小设计流速Vmin=0.6m/s

最大设计流速Vmax： 金属管道Vmax=10m/s

非金属管道Vmax=5m/s

3）最小管径与最小设计坡度

根据目前国家相关部门及规范的要求，街道下最小管径为300mm，相应的最小设计坡度0.003；街坊和厂区下最小管径为200mm，相应的最小设计坡度0.004。三级接户管网管径为100mm。

4）生活污水量总变化系数表5.3-2：

表5.3-2污水量总变化系数表

| 日平均流量（l/s） | 5 | 15 | 40 | 70 | 100 | 200 | 500 | ≥1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总变化系数 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |

5）管道连接

排水管道一般采用管顶平接、水面平接或跌水连接等。

6）坡度

在满足最小设计流速前提下，水力坡降一般随地势保持一致。

### 管材选择与确定

用于排水系统的管材必须满足以下要求：一是要有足够的强度，以随外部埋设土压力、车辆压力、内部不压力以及在运输过程中的动荷载。二是不渗水，以防污水渗出管道污染地下水及附近地表水体，或破坏附近房屋基础，并防止地下水渗入管渠使管渠排水能力下降，污水泵和污水负荷增大。三是水力性能好，表面光滑，以减少水流阻力，使水流畅通。四是耐磨抗腐，能抵抗污水中杂质的冲刷磨损作用，并抵抗污水和地下水的侵蚀作用。五是价格低廉，易于加工，可以就地取材，以降低工程造价。

由于管道建设所占投资的比重较大，且因管材选用不当造成事故或出现资金浪费的实例也较多，因此合理经济确定管材的选用对节省投资、方便施工、安全运行意义很大。设计时应根据水质、冰冻情况、断面尺寸、地下水位、现场施工条件等因素进行选择，尽可能就地取材，降低成本。几种目前主要使用的管材特性比较见下表5.3-3。

表5.3-3   污水管材比较一览表

| 管 材 比较项目 | 钢筋混凝土管 | HDPE管 | UPVC双壁波纹管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管道性质 | 刚性管 | 柔性管 | 柔性管 |
| 管道粗糙系数 | 0.013 | 0.009 | 0.009 |
| 管道适合埋深 | ＜12m | ＜4m | ＜4m |
| 结构、理化性能 | 刚性好、强度高，不易变形，耐腐蚀、耐寒性好，不均匀沉降性能差、会渗漏。 | 柔性好、易变形，均匀沉降性能好、耐冲击、不易漏水，不易堵塞、耐磨性好，接头少。 | 柔性好、易变形，均匀沉降性能好、耐冲击、不易漏水，不易堵塞、耐磨性好，接头少 |
| 软土地基管基类型 | 混凝土或者砂砾基础 | 砂砾基础 | 砂砾基础 |
| 运输、施工难易程度 | 可就地取材，施工容易 | 运输距离远，搬运、施工容易 | 运输距离远，搬运、施工容易 |
| 适合的施工范围 | 开挖、顶管 | 小管径、开挖 | 小管径、开挖 |
| 综合造价 | 小管相当、大管低 | 小管相当、大管较高 | 小管相当、大管较高 |
| 环保及规范要求 | 不易渗漏，满足环保要求 | 不易渗漏，满足环保要求 | 不易渗漏，满足环保要求 |

根据以上几种常用管材的分析比较，结合本工程污水水量大小和需要使用的管径大小，同时按照国家和地方有关部门的规定和要求（污水管管径≤800mm时使用塑料管材），由于本工程污水量不大，截流管道管径为DN200~300mm，宜采用塑料管，参考西南地区类似小城镇污水管网工程的成功经验，本工程一、二级污水管网易采用性能优越的HDPE双壁波纹管，部分跨沟架空管道采用防紫外线较强的钢管，三级接户管网采用价格较为便宜的UPVC排水管。

## 污水资源化利用

（1）必要性及可行性

1、污水资源化利用的必要性

缓解黑水排放和农业灌溉和肥用的矛盾；

节约水资源和化肥，促进可持续发展；

改善湖、河水体水质，提升农村水环境。

2、 污水资源化利用的可行性

农业蔬菜、瓜果等的有机种植中灌溉和肥用要求，提供污水回用的需求；

污水再生利用处理技术已比较成熟，能满足各种用户要求；

化粪池出水回用、独立处理设施出水回用，减少需求端资源消耗和成本。

（2）污水资源化利用原则

贯彻国家关于环境保护的政策，执行国家的有关法规、规范及标准；

污水资源化利用采用因地制宜、分步实施，分质供水的原则，综合考虑资源化利用的经济效益，社会效益和环境效益，优化用水分配方案；

污水资源化利用布局应集中与分散相结合、因势利导，协调土地分散经营与资源化利用集中管理的结构性矛盾；

用户的选择按照就近原则，减少回用管（渠）成本投入。

（3）污水资源化利用途径

1、农田灌溉

污水农田灌溉分两个层面。第一层面，独立处理设施出水作为农田作物（蔬菜、瓜果、水稻等）提供水量补给的水源，可有效改善土壤墒情，为农作物生长提供水分，此途径的用水应满足《农田灌溉水质标准》（GB5084- 2005）相关要求。另一层面，化粪池黑水作为农业肥用，含氮、磷、钾、锌、镁等多种植物营养成分和丰富的有机质悬浮物，如用于灌溉，在为农作物提供优质肥源的同时， 还可为土壤中的有益微生物提供食物，提高微生物活性，改善土壤结构，保持和提高土壤肥力。此类途径用水应满足《粪便无害化卫生标准》（GB7959- 2012） 相关要求，遵循卫生安全、资源化利用和保护生态环境的原则。农田灌溉还应结合水量需求建设调节均化设施和浇灌用管（渠）。

2、杂用水利用

农村生活污水经处理满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920- 2002）后，可用于城乡杂用水需求，如厕所便器冲洗、道路清扫、消防、城市绿化、车辆冲洗、建筑施工杂用水等。此类回用需结合城乡公用事业管理要求、政策，做到经济、合理。

## 项目建设实施

在实施过程中，应建立较全面及完善的工程质量控制体系，使污水处理设施发挥应有的效果。

（1）管网和终端

应从设计、现场施工到工程验收等各环节都制定相应的管理措施来规范操作，把控质量。要做到多元参与，多级监管。建议从设计、施工、材料、监理四方面来严把质量：

1、须聘请专业和有丰富农村生活污水治理的设计单位进行具体的施工图设计，做到设计科学合理，设计内容和深度必须要满足实际施工需要，对关键细节切不可以淡化、模糊化处理。尤其是隐蔽工程，应督促设计单位尽量做到明确化、具体化。设计单位对后续的施工技术指导不能缺失。另外，对主体设施为成套化设备的项目，应有设备供应商提供详细的基础和配套设施施设计工图，并指导土建施工单位施工。

2、严把施工准入关，须找有资质、技术力量强、工作责任心强和有丰富施工经验的施工队伍进行施工，且不可为了完成考核目标任务，只求数量不求质量，随意选择资质挂靠或无资质无经验的施工单位进行施工。

3、严把材料质量关，用于农村生活污水治理项目的重要材料（如：管配件、成品式检查井及一体化终端设备等）应统一采购、统一管理、规范使用，关键材料一般不建议施工单位自行采购。

4、应委托具有相应监理资质和能力，且有着丰富污水处理工程监理经验的监理单位进行全方面的专业监理，强化施工现场监理，做到规范、严谨。监理工程师必须进驻施工现场，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理，并按要求记好监理日志。对重要部位和隐蔽工程必须做到 24h 旁站监理。监理工作绝不能走过场，形同虚设。

（2）清扫井、化粪池和隔油池及接户管道

1、接户清扫井能装则装，选型时清扫井口径不宜小于 300mm，以方便清理残渣；

2、化粪池的设置和建设应符合国家相关化粪池设计标准、规范，建设可参照化粪池图集施工。采用一体化化粪池应选择优质材料，高品质产品。

3、对农家乐、民宿等餐饮经营性农户，应对餐厨污水进行隔油预处理，隔油设计和建设应参照《农家乐、民宿餐饮污水隔油技术指南》实施。

4、接户管道管径不宜小于 75mm，化粪池进出口不宜小于 110mm；污水排口应安装防臭和防有毒有害气体回流的存水弯。

## 项目验收移交

对于项目竣工验收，应严格按照《建设项目（工程）竣工验收办法》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》及国家标准规范等进行。

竣工验收应以建制村为单位进行，分施工单位自验、业主单位预验和区级综合验收三个阶段进行。工程项目完工后，施工单位按规定自行组织验收，建制村参加、监督自验。自验合格后向建制村所在乡镇（街道）提交预验收申请报告，业主单位（乡镇人民政府）根据施工单位申请报告，组织监理、设计、施工等单位按照工程施工及验收规范组织预验收，重点对工程质量控制资料核查、终端进出水水质、隐蔽工程施工记录、化粪池改造及接户情况进行检查，同时组织部分村民代表、党员干部对管网铺设、污水收集排放、治污效果等工程质量进行群众评议，出具预验收意见。对预验过程中发现的问题，提出限期整改意见，经整改合格后，形成预验意见；预验合格后，由业主单位（乡镇人民政府）向“运维办”书面提出综合验收申请，一并提交台帐资料。区主管部门及时组织区级验收人员对项目进行实地综合验收。

竣工验收主要内容为：

（1）工作台帐验收：应对实施农村生活污水治理工程的行政村围绕开展农村生活污水整村推进工作及其台帐资料进行检查。检查内容主要包括：

1、组织领导与管理文件资料。乡镇、村成立农村生活污水治理工作领导小组和专门工作班子；乡镇、村签订建设目标任务责任书。制定相关的管理文件、制度。设立现场施工项目部，相关规范制度上墙。

2、工程建设与竣工资料。施工设计图纸、技术交底记录、工程设计变更联系单及签证单、招投标文件、施工合同、监理合同、开工报告，隐蔽工程验收单、甲供设备材料合格证、材料保管记录、满水、闭水试验报告、管道开挖埋设相关工程影像、图片记录； 施工日记、监理日志、村监督日志；管网竣工图、工程结算书、工程验收报告；终端工程点位基本情况汇总、点位农户受益率；及其他相关资料。

3、运行与维护管理计划。施工单位应提供运行与维护管理手册，内容要符合相关要求。

4、应按照涪陵区农污项目建设相关要求，编制项目村农村生活污水治理资料文本。

（2）现场工程验收：

1、应实现雨污分流截污纳管，所有纳管户产生的生活污水（包括冲厕污水、洗涤、洗浴和厨用后废水等）应纳尽纳，冲厕污水应接入化粪池后接入污水管网。

2、污水收集主（支）管按设计图纸及规范要求铺设，管道通水正常，无渗漏；凌空悬挂管、裸露管已采取稳固和防冻防裂措施， 管道回填和路面恢复应符合规范要求。

3、检查井、化粪池砌筑安装规范无渗漏，内外粉刷，井盖完好，一体化设备基础应符合设备安装要求，验收合格后方可进行就位；污水管道、检查井内无残留的碎布、沙子、碎石和其他杂物。

4、主体工程须要求看见污水进、清水出，所有管道、阀门、池体没有渗漏、堵塞，填充物、内部布水管网按设计要求，人工湿地无渗漏，湿地植物种类和种植密度符合设计要求并长势良好。

5、所有格栅池和处理池上已设置清掏口和观察口，且设置规范整齐，具有一定安全性。有出水排放观察池，能够观察和取样。

6、须设置点位标识牌，标识牌内容严格按照相关要求实施。

## 基础设施建设衔接要求

为了实现规划目标，特别是“满足入厂纳管条件的农村生活污水处理终端能纳则纳”的近远期规划目标，本规划对涪陵区在建和规划新建的基础设施建设项目（交通项目、给排水项目等）可能涉及到的农村生活污水收集处理排放和纳管排放相关情况作出如下要求。

（1）城乡交通建设与农污规划衔接要求

1、设计中有市政污水管道（路中或路边）铺设的在建或规划道路，且设计污水管道大小可以满足附近村庄污水接入要求的， 应考虑在距离双侧村庄最近的道路段预留污水接入检查井，井径一般不小于 700mm。

2、设计中无市政污水管道（路中或路边）铺设的在建或规划道路，沿途双侧有村庄的，应考虑在村庄下游方向（地势较低的方向）预留横穿道路的涵管，直径一般不小于 800mm，管顶埋深不少于 700mm。以方便后续农村生活污水收集处理或纳管处理污水管线横穿马路。

3、已经在实施建设的道路应尽可能在施工期增加相关涵管的铺设；尚未实施的道路，设计上应充分考虑农村生活污水处理建设需要，预留污水收集处理或纳管处理穿路通道。交通建设主管部门应在相应道路建设设计招投标技术要求中明确农村生活污水处理近远期相关的治理需求。

（2）城镇污水处理改、扩建项目与农污规划衔接要求

改、扩建的城镇污水处理厂的污水收集管网设计或建设延伸至已建有农村生活污水处理处理终端站点的，在污水管网设计和建设过程中应考虑沿途农村生活污水的接入纳管的需求。具体可参照如下原则进行实施：

1、本规划近期实施期间，城镇污水处理改、扩建项目正在实施且在 2023年年底之前可实现运行的，污水管网延伸范围内规划新建、提标改造的农村生活污水站点可暂缓实施，待城镇污水处理项目建成后采用纳管方式进行处理和改造，但其间需要按照规划要求进行接户、管网的改造和站点环境综合整治工作。

2、本规划远期实施期间，城镇污水处理改、扩建项目计划实施的（2023 年以后），计划污水管网铺设范围内规划新建、提标改造的农村生活污水站点按照本规划要求实施，具体项目设计时预留远期接入管网的空间和接口。

# 农村生活污水处理设施运维管理规划

## 运维管理现状

目前农村生活污水治理设施的运维管理主要有三大模式：

1、委托第三方运维管理模式：该模式由政府通过购买服务形式将运行管理交由有资质的企业进行，专业化程度较高，运维服务相对比较到位，但监管和考核有一定难度；

2、乡镇统筹运维管理模式：由乡镇政府直接牵头组织运维，其属地管理职责明确、易于实施，但技术保障不足，易导致政府大包大揽；

3、村级自我运维管理模式，由村委会牵头承担运维管理，其管理成本低，但容易导致失管失修，管理能力有限、综合效益较低。

根据目前涪陵区区运维现状情况来看，委托第三方运维管理模式是一种较为有效的，也是应当倡导的运维管理模式。

## 运维管理规划

### 健全农村生活污水治理设施运维管理组织架构

建立起以区级政府为责任主体、乡镇政府（办事处）为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体以及第三方专业服务机构为服务主体的区域农村生活污水治理设施运行维护管理体系，使农村生活污水治理设施能够全方位、多层次、广覆盖地进行运维管理。为切实加强农村生活污水治理设施运维管理，确保设施正常运行，提高设施治理水平，改善农村人居环境。

区政府作为治理设施运行维护管理的责任主体，应将治理设施运行维护管理工作纳入对各乡镇政府（办事处）的综合考核中，并建立约谈机制；按照“政府扶持、社会参与、群众自筹”的资金筹措机制，设立农村污水运维专项资金账户，专款专用；明确以区生态环境局为设施运行维护牵头管理部门，使区府办、区建委、区发改委、区财政局、区水利局、区农办、区爱卫办等各部门拧成一股绳，保障农村生活污水治理设施运维管理工作的有效开展。

乡镇（街道）是治理设施运行维护管理的责任主体，负责本行政区域内治理设施运行维护管理工作的组织和管理，确定专人承担具体工作，制定运行维护管理工作制度，规范设施档案管理，组织落实运行维护管理机制，开展定期考核；负责治理设施的正常运行和安全，保证污水管网的接户率、完好率， 负责污水管网维修；指导、督促村级组织、农户按各自职责开展日常运行维护管理工作。

村级组织是治理设施运行维护的管理主体，要把治理设施运行维护管理纳入《村规民约》，落实有一定文化知识、责任心强的村民或结合村级其他专管人员参与治理设施运行维护管理工作，并开展日常巡查和记录；配合乡镇（街道）、运维公司对污水收集系统和终端处理系统开展异常情况检测、维修和设备更换等，做好治理设施防盗等保护工作；引导农户做好黑水、灰水接入状况检查和破损报告。

农户作为受益主体，有义务主动检查自家黑水、灰水接入状况，负责出户检查井（清扫口）以内的化粪池、接户管、户用检查井的渗漏、堵塞、破损的维修、维护和更换，自觉管理房前屋后污水管网、清扫井及周边环境卫生，及时将管网等治理设施破损状况向村级组织报告；做到严禁将雨水、工业性污（废）水接入管网系统。

第三方公司作为服务主体，应建立高效的专职化的运行维护管理队伍，建立高效响应运维服务圈，并相应的建立一系列的管理制度，使涪陵区污水治理设施能够高效和稳定的发挥其应有的效用，长效的解决农村生活污水治理设施的运维难题。为确保运维的有效性和长效性，第三方公司在以下几个方面加强管理工作：

（1）加强日常维护管理和水质检测工作。将服务范围内的污水处理站点进行站点划片与线路排点。将工作划分，责任落实到人，确保每周不少于一次对所管理运维的污水处理设施进行全方位检查。在做好相关具体日常运维工作的同时，建议运维公司人员对每个运行服务的站点进行扫码考勤和实时图像照片签到，并如实填写运行维护管理记录台账，使运维公司和政府相关部门及时掌握了解各站点设施的具体运行和站点水质达标情况。

（2）建立日常管理工作制度。将涪陵区分区域污水治理设施分布及概况、公司运维架构、公司人员职责、操作细则以及管网检修、设备操作、分析化验等的安全规程和制度等均上墙明示。建立完整的台账档案及信息资料库，做到“一镇一柜，一村一档”，对涪陵全区的污水治理设施进行编号、登记，建立档案系统，保证技术资料完整，有据可查，主要技术档案包括：建设台账、移交台账、运维台账、公司规章制度等。

（3）建立运行维护管理工作报告制度。定期将污水处理设施运维情况向环保、住建、农办等主管部门及各乡镇汇报。

（4）运维公司内部建立运维监督考核机制。第三方运维公司内部制定自我污水治理设施运维考核机制，定期安排公司内部人员组成考核组，对各片区的设施运行情况和运维人员绩效进行巡查、考核，及时发现和通报存在的问题，并将检查情况计入员工年度考核结果中。在运维人员内部形成促优争先的氛围，使运维工作“有序、有质和长效”进行。

### 农村生活污水处理设施运维移交

对于已通过竣工验收的设施，涪陵区生态环境局应会同乡镇（街道）等单位，按照“验收合格一批，移交接收一批”的原则，向第三方运维单位进行设施运维移交。

在设施运维移交时，应会同第三方运维公司开展移交设施的复查接收确认工作。参与复查验收的各方，应按照要求填写农村生活污水治理设施终端移交确认书。管网的移交应按照管网设计图、竣工图、隐蔽工程资料、材料检测报告等基础资料，对管道、窨井、农户接入部位进行检查，并签字确认，有条件的，宜采用 CCTV 等技术手段，加强管道的质量检查。在设施移交的同时，应进行竣工台账资料的移交，台账资料须一式 4 份（纸质与电子版），各相关单位各自留档；对于设施能正常运行，但台账资料部分缺失或项目存在较小问题的，第三方运维公司应接收设施运维移交，对存在的问题限期责任单位补齐资料和整改，符合要求后，参与复查验收各方填写农村生活污水治理设施运行维护确认书；对于资料缺失严重或设施无法正常运行，则暂缓接收，并限期其整改，整改合格后再进行移交。

### 强化运维管理平台和信息系统的建设和管理

（1）农村生活污水处理终端有条件均应配备自动监控系统，对水量水质进行监测。

1、对于处理水量在 20 吨（含）以上的站点设施，建议有条件的应配备监控系统（配置流量计、全景视频监控，并通过光纤数据远传监控中心平台）。对于 10 吨（含）～20 吨/天站点采用简易监管终端(流量计)；对于 10 吨以下站点，有条件的站点应采用简易流量计（水表） 对出水水量进行日常监测，第三方运维公司定期进行手动抄表，人工录入监控中心平台。

2、水质在线监测系统应具备以下基本功能：根据设定条件自动实现水样的采集、分析、数据处理、存储、传输等功能，24h 连续工作；具备自动和手动两种控制方式，可控制水泵、电磁阀、空压机等设备，完成管路采水、配水、清洗等功能；在线信息处理系统具有信息提取扫描功能，并把提取收集来的数据以统一的格式自动存入数据库；直观显示。可以实时显示仪器运行状态和监测数据及分析结果；数据的过程线及棒状图显示；自动报警。当监测数据发生较大变化时自动向监测站及本地分控中心报警，数据、仪器、等事件自动报警功能；设备运转状态管理。具备自动运行、停电保护、来电恢复功能；维护检查状态测试，便于例行维修和应急故障处理等功能；具备对监测数据进行合理性检查和实时处理，数据自动补漏，能进行分析、统计计算，并能按规定标准进行水质评价、各类图表处理。

3、水质在线监测分析仪表建设标准依据：2003 年以来国家环境保护总局陆续发布了水质自动分析仪技术要求系列行业标准，国家住建部也发布了最新《城镇污水水质标准检验方法》编号为 CJ/T 51-2018，同时也正在组织拟制城市水行业水质在线监测相关技术规程。在线监测仪宜优先选用与现行国家标准《城镇污水水质标准检验方法》CJ/T 51-2018 的检测方法原理一致的产品， 并定期与实验室监测结果进行比对。水质在线监测分析仪表选型原则包括：检测原理科学，具有较高的灵敏度和精准度，抗干扰性好，重复性好；装置结构简单，操作简便，校对方法简单，可靠性高，便于运行管理，易维护；市电供电断电后恢复供电时，能够自动恢复正常工作，不丢失已存储的数据；结合自身的实际情况综合考虑，选择适合本地水质特点的在线仪器，切不可盲目选型安装。

4、农村生活污水处理终端在线监测指标选择：终端在线监测点布局应能准确、及时反映尾水水质；终端在线监测应包括浑浊度、pH、氨氮、总磷、COD 等指标，根据当地污水情况可增设水温、色度及其他指标。终端在线监测频次应满足水质安全保障要求，COD、氨氮、总磷小于 12 次/d， 且能够“逢变必发”。

5、水质在线监测数据采集与管理。水质在线监测系统的数据采集传输单元应具备数据采集、存储、处理和数据输出的功能，数据处理应包括报表统计及图形曲线分析等功能，当因故障出现无效数据和数据异常波动出现异常数据时，应具有报警的功能。水质在线监测系统应具有安全登录和权限管理功能，防止非授权的使用，并应具备修改设置和数据等操作的记录功能。

6、水质在线监测数据的有效性审核。水质在线监测仪及数据传输系统工作状态正常，测量值能反映水质的实时状况的数据为有效数据。应通过有效性审核判断数据的有效性，凡不能通过有效性审核的数据均视为为无效数据。当在线监测仪工作状态异常时，测量值可视为无效数据；在线监测仪校准及维护期间的数据视为无效数据，应对该时段数据做适当标记，作为仪器检查和校准的依据予以保留；短时间出现急剧上下跳变的测量数据，核对后可视为异常数据处理；测量值长时间连续不变时，应通过现场检查、质控等手段识别后，再做处理。

（2）自动监测设备应由专业单位进行管理与维护，定期对药剂进行补充，对实验结果进行校正。

自动监测设备应由凡具备相应运维能力和运维资质的专业单位进行管理与维护。专业运维单位需要在本地设立运维机构，充实运维人员，配备必须车辆， 备存维护耗材、备用整机或关键部件，综合提高运维综合能力，提供优质服务。制定委托运行工作程序，保证资料完整归档。协助甲环境保护有关部门及其它监管部门的要求报备有关资料，将相关的运行维护情况录入到自动监测中心软件系统。接受委托方监督，配合接受环保部门考核。如污染源在线自动监测设施在运行过程中更换了分析系统、测量系统等影响检测结果的重要配件，应委托有资质的环境监测单位作仪表监测结果准确性评价，并向环保部门和委托方提交评价结果，接受监督管理。

1、运行与日常维护。 每日上午、下午远程检查仪器运行状态， 检查数据传输系统是否正常，如发现数据有持续异常情况，应立即前往站点进行检查。每 48  小时自动进行化学需氧量（COD）、氨氮 、总磷水质自动分析仪的零点和量程校正。每周一至二次对监测系统进行现场维护。

2、日常校验。每月至少进行一次实际水样比对试验和质控样试验，进行一次现场校验，可自动校准或手工校准。实际水样比对试验结果应满足《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》规定的性能指标要求，质控样测定的相对误差不大于标准值的±10%，实际水样比对试验或校验的结果不满足规定的性能指标要求时，应立即重新进行第 2 次比对试验或校验，连续三次结果不符合要求，应采用备用仪器或手工方法监测。备用仪器在正常使用和运行之前应对仪器进行校验和比对试验。每季进行重复性、零点漂移和量程漂移试验。

3、仪器的检修。 在线监测设备需要停用、拆除或者更换的，应当事先报经环境保护有关部门批准。运行单位发现故障或接到故障通知，应在 24 小时内赶到现场进行处理。 对于一些容易诊断的故障，如电磁阀控制失灵、膜裂损、气路堵塞、数据仪死机等，可携带工具或者备件到现场进行针对性维修， 此类故障维修时间不应超过 8 小时，对不易诊断和维修的仪器故障，若 72 小时内无法排除，应安装备用仪器。系统故障及数据无效期间，应按环保部门的要求，实施人工监测或仪器替代监测，并向环保部门和委托方报送数据及处置情况报告。

4、监督核查。环境保护有关部门对运行单位管理的水污染源在线监测设备定期进行抽检及校验，每年一至二次。平时对各仪器进行不定期抽查校验，

5、技术考核。技术考核从运行与日常维护、校验、检修、质量保证和质量控制、数据准确性、数据数量要求、设备运转率、仪器技术档案几个方面来考核。技术考核成绩作为评定运行单位工作质量的重要依据。

（3）鼓励有条件的地区开展污泥、微生物性质等相关监测，掌握系统运行状况。

污水中存在很多微生物，尤其是活性污泥中具有很多微型生物，它们共同作用形成了一定的生物种群，在众多的微生物类群中细菌是其中最为主要的也是数量最多的污染物质。尤其是当周围环境发生变化时这些原生动物会做出巨大的改变，这样有助于研究人员进行观察。所以通过对原生动物类型、数量及生长状况等的研究可反映出污水处理系统是否处于良性状态。

第三方运维机构对农村生活污水处理设施开展污泥、微生物性质等相关监测时应注意以下四个方面：

1、采样地点选择，采样的地点应在反应池中泥水充分混合的地点进行取样，这样选取的样本才具有代表性，才能以此判断活性污泥状态的好差；

2、采样频率，样本选取的间隔应根据检测对象具体选择。由于镜检是 针对指示性微生物的数量及其活性状态进行检测，因此应进行长时间连续检测，将检测结果进行记录，并对比结果的变化做出科学判断；

3、应根据实际情况对指示性微生物进行选取。由于各农村生活污水处理站的工作原理不同，并且需要处理的污水状况也各不相同，那么活性污泥中的含有的微生物也就不同，因此必须选取污泥中具有代表性的微生物作为指示性微生物来进行镜像检测，这样才能使镜检的结果更加贴近实际；

4、镜检项目应科学合理。各个农村生活污水处理站的活性污泥状态都是不一样的，化验人员需要做出科学的判断与分析，得出检测结论。

（4）普及以区域为单位，建立和完善处理设施的基础档案信息数据库和数字化监管平台建设，建立终端管理信息反馈机制。

运维及信息管理平台应具备动态监测、远程运维、呼叫管理、技术服务、移动服务等基本功能，具体如图 4.2-4 所示。

图4.2-4  运维及信息管理平台

设置处理设施的基础档案管理功能，具备数据库服务器存储，可根据权限多点录入、更改、查询工程项目资料、图纸文件、设备详情、合同信息等档案信息资料。

设置项目信息、项目地图查询功能。管理员可通过平台派发任务单，平台系统也可根据预设自动发送任务单及通知类短信给运维工程师，工程师可通过手机端上报服务单，平台可自动记录存档，具备终端管理信息反馈功能。

集成车辆 GPS 定位管理功能，可对运维车辆的运行轨迹、运行时间进行查询，设置行驶区域限制等，加强运维车辆的实时监控和管理。

具备扫码考勤功能，对运维内勤人员、外勤人员以及污水治理设施设备等进行编码管理，可实现人员考勤、工作定位、设备查看、服务考核等功能。

实现运维设施的远程监测、远程诊断、远程操作等功能。

### 第三方运维管理评价与考核体系

（1）第三方运维机构的管理

重点对第三方单位的资质、运维管理体系、人员队伍建设、设备工器具保障、设施站点验收移交、日常运维和合同到期事项等做好相关管理工作。

在第三方运维公司制度建设方面，应按照标准化运维要求，建立一系列的管理制度，主要包括：安全生产管理制度、水质自检制度、事故应急预案、运维考勤制度、公司例会制度、巡检工作制度、巡检交接班制度、站点现场安全管理制度、站点现场临时用电管理制度、运维工作质量管理制度、档案管理制度、仓库管理制度等，使更加有效的对第三方运维公司内部进行管理，确保运维工作更加有序开展。

（2）督查及奖惩机制

加强对第三方运维公司进行运维工作的考核与监督。督查处置。对督查中发现的问题按照“分级处理”原则，处理方式包括督查通报、督查整改通知、约谈告诫等。每次督查结束后下发督查通报。督查整改通知下发至相关乡镇街道或第三方运维单位，限期整改。对连续两次不及时整改，由区环保局出面约谈告诫乡镇街道运维主管部门和第三方运维单位。仍未有实质性改变的，在全区通报批评并上报区政府。各乡镇街道和第三方运维单位应高度重视日常督查工作，及时反馈，落实整改措施，并在规定时间内解决有关问题。督查结果将作为涪陵区农村生活污水治理设施运行维护管理工作考核重要依据。

### 农村生活污水标准化运维管理体系

（1）确定农村生活污水处理设施运维范围和责任主体

农村生活污水治理设施分为户内设施、管网设施和终端设施，其中户内设施（包括污水收集户内管网、户内清扫井、化粪池、隔油池等设施）由农户负责日常运维；管网设施（包括检查井、输送管渠、提升泵站和其它附属构筑物）和终端设施（包括预处理设施、主体处理设施和附属设施）由第三方运维服务机构负责日常运维。乡镇应做好属地管理责任，负责运维管理的组织，日常工作制度的制定，以及监督第三方运维公司工作，指导、督促村级组织、农户开展各自职责内的运维管理工作。村委应做好落实主体的责任，监督落实好新建农户的纳管工作，新建、扩建道路的管网保护工作，把农村污水治理设施运维管理纳入《村规民约》中， 并加对村民的宣传教育和引导。村民应做好各自户内设施的日常运维管理，主要负责自家黑水、灰水等的接入，做好化粪池、接户管、户用检查井渗漏、堵塞和破损等的维修更换，自觉管理自家房前屋后的污水管、清扫井及周边的环境卫生等。第三方运维公司应按照合同范围内做好管网设施和终端设施的日常运行的维护，并做好水量水质自检工作，同时指导和协助村民做好户内设施的日常运维。

（2）推进农村生活污水处理设施定期维修保护措施

农村生活污水管道做到应接尽接，定期检修排查；处理设施定期清理且应做好运维记录。设施供电专表专用。

（3）建立农村生活污水处理设施运行预警机制和应急方案

第三方运维单位应排查各站点的纳管情况，掌握农村污水接入情况，理出重点管护站点设施，对存在运维风险，可能造成突发集聚的超规模水量和非生活污水的排入农村污水处理终端的，且设施本身无针对非生活污水接入处理措施的处理终端，应制定相应的运维管理应急方案和机制，对终端运行可能出现的异常情况制定应急处置方案。在有条件的情况下，可提升终端处理工艺，考虑将周边农村非生活污水接入一并处理。对暴雨、泥石流、山体滑坡等突发自然事件，第三方运维公司应建立应对预案和防范措施，做到安全第一，预防为主，要实保障治理设施的正常运行。

（4）第三方运维服务机构要求

随着农村生生活污水治理工作逐步转入长效运行阶段，政府购买服务的方式已经成为目前农村生活污水处理设施运行维护工作的主要方式。为了进一步加强对第三方运行维护服务机构的管理，规划建议增加对第三方运维服务机构管理要求。具体如下：

应重点对第三方运维服务机构人员条件、化验室基础、信息中心建设、运维车辆配备、运维工器具情况、运维业绩经验、内部质量管理体系等方面的进行要求，制定相关规则制度，限制准入门槛，提高第三方运维服务机构的服务质量。

应加强对第三方运维服务机构相关服务站能力的要求。单个服务站的设置要求应重点在办公场所、服务人员、养护小组、车辆工器具配置、巡查小组等方面进行要求。

## 运维资金估算及筹措

### 运维资金估算

运维资金估算参照涪陵现同类型农村污水计价进行核算，具体为：

- 一体化污水处理及动力式处理设施，运行管理费用按3.12元/m3计算；

2、厌氧+人工湿地无动力式处理设施，运行管理费用按3万元/年执行。

目前涪陵区有81座集中污水处理设施，其中37座一体化污水处理及动力式处理设施，设计处理总规模为6730m3/d，运维费用按设计规模60%进行计算；厌氧+人工湿地无动力式现有44座，则涪陵区现有集中处理设施运维费用为591.8万元/年。

本次规划建设34个聚居点采用集中污水处理，总的设计处理规模为1520m3/d，运维费用参照一体化污水处理及动力式处理设施，按设计规模80%进行计算，则涪陵区本次规划农村污水处理设施运维费用为138.5万元/年。

则涪陵区现有及本次规划新建农村污水处理设施总的运维费用为730.3万元/年。

### 运维资金筹措

农村生活污水治理设施的运维资金应由区级财政安排资金预算，由于年运维资金需求相对比较大，建议应尽快建立和健全“政府扶持、群众自筹、社会参与”的资金筹措机制，制定并出台农村生活污水治理设施长效运行维护管理扶持政策，保障运维资金。并积极探索逐步将农村生活污水处理费的收缴纳入村规民约中，建立镇、村、户分担机制，由农户自己负责后续运维费用，政府通过返回的方式进行补贴。同时积极鼓励社会资本力量参与，稳妥有序推进政府主导、村民参与、社会支持的资金投入模式。投入的资金应实现透明化、合法化，并接受全社会的监督。

# 投资估算及资金筹措

## 投资估算

### 定额依据

本工程投资估算主要采用建设部《全国市政工程投资估算指标》

（HGZ47-104-2007）及国家给水排水工程研究中心编制的《给水排水概预算与经济评价手册》，同时结合重庆市定额、取费标准、材料价格等具体情况，加以适当调整。

### 工程投资估算

本规划工程投资为拟新建处理设施的投资。建设投资涵盖处理设施接户、管网和终端站点建设和设施建设直接相关的直接费用，不包含土地费用、政策处理费用和其它非直接费用。而现有设施改造纳入第三方运维单位重庆环保投资集团有限公司的大修基金中，不在本次规划投资中单列。

按照全面推开，稳步推进。围绕改善区域域农村水环境，突出饮用水源和水生态环境的保护，按环境敏感区（水源地及流域)、污染严重地区、一般区域的次序，梯度推进,分年度推进实施，全面覆盖。

本规划涪陵区农村生活污水治理工程拟定在2021~2023年内完成，分年度投资依次分别为：2021 年度1147.63万元，2022 年度1135.76万元，2023 年度241.07 万元。总投资约为2524.46万元，

## 资金筹措

（1）建立“ 政府主导、多方参与” 的资金筹措机制

农村生活污水治理工程的建设涉及城建、环保、水务、水利、财政及发改委等多个部门，在建设、使用、维护管理等过程中的资金筹措、资金投入等活动中， 建立行之有效的资金筹措机制就显得尤为重要。随着我国污水处理领域市场化的推进，市场化要求投资多元化，社会资本以各种形式大量进入，政府投资因此释放了部分财政直接投资的供需压力。但污水行业的收益结构特征决定了政府不可能从污水处理市场化的投资主体中退出，政府仍然是污水处理领域公益性、引导性、补贴性投资的主体，政府投资的引导、担保、补贴作用将更加需要强化。建立由“政府主导、多方参与”的稳定投资机制。由涪陵区政府牵头，统筹安排本次工程实施的各项工作，将农村生活污水治理工程的建设作为人居环境整治的重要内容，政府财政按比例安排专项资金，积极争取中央、省、市相关建设资金， 同时坚持走群众自筹和政府扶持相结合的投资思路，以政府扶持资金为引导，采取出租、转让、股份合作等多种机制，广泛吸收社会各界资金。

（二）多渠道、多元化筹措资金

按照“投资多元化、产权明晰化、管理科学化”的总体思路，坚持中央、地方集体、受益用户共同负担的原则，逐步建立政府投资为导向、社会投资为重点、用户投资为补充的多层次、多元化投资机制。

依据“谁投入、谁管理、谁受益”的原则，制定优惠政策，吸纳用户自筹资金和社会资金投入，采取独资、合资、股份制或股份合作制等形式，建立“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度，从而在社会上初步形成投资建设农村生活污水治理工程的格局，使供水与排水等水务行业真正成为自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的法人主体和市场竞争主体。要充分发挥统一管理的体制优势，对农村基础设施建设维护费中用于供、排水系统的管网改造维修费，农村新、改、扩建供排水工程和污水处理工程建设的部分，统一提出经费概算和资金使用计划，协调建设行政主管部门后，报同级人民政府计划主管部门安排

（三）拓展融资渠道

积极创造条件促使民间资本流入农村生活污水治理工程等水务行业，重点鼓励和吸引社会资本投向农村污水治理工程建设和污水处理和回用设施的建设与运营。推动农村生活污水治理工程基础设施的建设和管理走上市场化、产业化、专业化、社会化道路。理顺价格机制，使得污水处理由政府投入的公益事业变成微利的市场，吸引了各方面的资金投入污水处理厂（站）及管网建设，解决污水治理基础设施投资不足的问题。改制水务企业，盘活存量资产。对排水设施建设和管理单位实施产权制度改革，对其进行资产评估，积极创造条件，采用投资补助、招标拍卖等多种方式，对外转让国有净资产产权、土地使用权和特许经营权，吸收社会资本参与开发，走市场开发、社会投资、企业管理、产业发展的道路。

主要融资模式：

1、上级补助模式

为支持涪陵区农村生活污水治理工程建设，应积极申报中央和省财政补助， 整合农村建设专项资金。同时要加强中央、省财政专项资金的管理，提高财政资金的使用效益。一方面，根据涪陵区实际建设情况，调整了专项资金的分配因素权重。另一方面，要加快预算执行进度，切实提高专项资金使用效率。

2、地方财政资金常态化保障

农村生活污水治理不仅建设投资大，后期运行管理需要不断的投入资金，由于农村地区污水治理费用收取困难，运行管理资金缺口相对较大，需要地方财政每年将污水治理费用纳入财政预算。

3、建立财政奖补与村民付费相结合的分摊机制

农村地区要采取村民自治和“一事一议”方式，采用收取专项污水处理项目建设费；对有自来水管网覆盖且建成投用生活污水集中处理设施的农村集中居住区，可通过自来水公司代收的方式按量收取污水处理费；对无自来水管网覆盖且建成投用生活污水集中处理设施的农村集中居住区，综合考虑村集体经济状况、农户承受能力、污水处理成本等因素，一方面按考核等级进行差别化资金补助， 另一方面对农户适当收取污水治理费用。

4、加强行业污水治理付费机制建设

乡村旅游地区餐饮、民宿发展增加了农村地区生活污水排放量，采取“谁污染谁付费”的原则，加强餐饮、住宿等行业污水治理付费机制建设。

（3）PPP 模式

将新建污水处理设施、户用厕所改造及污水管网建设项目采用PPP 模式统一打包，通过市场化择优选择特许经营主体统一负责运行维护。积极推行“建养一体”制度，对项目设计、施工、养护实施一体化招标，推动设计、施工、养护水平“三提升”。

# 效益分析

## 经济效益

农村生活污水的妥善处置，是保证经济建设、工农业生产正常运行，保障人民健康和造福子孙后代的必要条件之一。

由于污水处理设施属于环境治理基础设施，投资一般较大，从直接经济效益上看，建设污水处理设施的直接投资效益并不显著，尤其是作为没有建立收费机制的农村污水治理。但从广义上看，其投资的间接经济效果是显著的，它主要通过减少污水对社会造成的经济损失而表现出来，其表现形式如下：

（1）避免供水设施因水污染而提前报废或增加投资及运行费用。

（2）可避免因水污染而造成农业产品产量、质量下降。

（3）可避免因水污染而造成居民健康水平下降，医疗保健费用增加。

根据国内资料统计，排水系统及污水处理设施的建设，每投资 1 元可减少水

污染所造成的健康损失、地价损失、经济发展损失等达 3.72 元，即每投资 1 元的间接经济效益为 3.72 元，由此可见，进行污水治理经济效益是明显的。

## 社会效益

农村生活污水处理对于全面推进新农村建设、易地扶贫搬迁，逐步改善涪陵区农村水环境质量具有重要作用，社会效益十分显著。

1、有利于促进社会经济持续发展

可大大减少农村点源污染，有助于实现污染物总量控制目标，促进节能减排， 为经济社会可持续发展提供更多的环境承载能力和环境容量空间。

2、有利于改善环境民生，提高生活品质

规划实施将极大改善涪陵区农村水环境质量，完善城乡污水处理基础设施， 减少因水污染引起的各类健康问题和环境卫生问题，进一步改善城乡水环境面貌， 提高农村居民的生活品质。

3、有利于加快城乡一体化，促进社会和谐发展

规划实施将大大提高涪陵区城乡环保一体化水平，有利于推进新型城镇化发展和新农村建设，对维护社会稳定和构建和谐社会也具有重要作用。

4、有利于提高全社会环保意识，树立生态文明理念

本规划的实施需要各级政府、村集体、广大村民的共同参与，规划实施过程就是一次生动的、深刻的环保宣传课，通过规划实施，将使广大农村居民和乡镇村基层部门体会到环境保护的重要性和必要性，提高全社会环保责任意识，从而加快形成符合生态文明理念的生产生活方式和消费模式。

## 环境效益

规划实施后，涪陵区农村生活污水将得到全面有效治理，污染物排放量将实现大幅减少，有利于提高农村水环境质量，保障饮用水源的水质。

# 规划实施保障措施

## 组织保障

农村生活污水治理工作是一项涉及多个单位的综合性工作。为加强对农村生活污水治理工作的组织领导力度，首先应建立健全农村生活污水治理组织领导机构，明确主管部门，明确分管领导、具体责任部门和专职人员。管理机构要根据农村生活污水治理工作的各个侧重点划定人员职能，做到分工明确、责任清晰。签订目标责任书，列入部门和个人年终考核指标要求。定期召开全区农村生活污水治理工作会议，交流经验、部署工作，使全区的农村生活污水治理管理工作协调发展。为整合资源，提高办事效率，还应建立区、镇（街道）、村（社区）联动的工作机制，强化贯彻执行；同时，建立生态环境局、建委、发改委、财政局、自然资源和规划局、水利局等部门间的协调机制，由区生态环境局局全面负责项目的管理和协调工作机制。

政府负责督促、指导、检查有关部门按规定收足、管好、用好污水处理费，确保城镇生活污水处理费专款专用。定期审计污水处理费的收入、管理和使用情况，杜绝少缴、拒缴、挪用污水处理费的行为，加大污水处理的考核力度。加强污水回用和污泥的处理处置的监督管理，促进污水资源化和防止污泥的二次污染；制定农村生活污水治理设施长效管理办法和考核办法，并负责实施。科学组织实施，统一组织，加强管理，建管并重，建立数字化管理平台，加快信息化建设。

## 资金保障

区生态环境局作为主要管理部门的具体职责为：负责农村生活污水治理规划落实和建设计划，并负责监督实施；组织建设项目前期工作的审查、审批或转报、立项；研究决定规划实施过程中的重大事项，协调确定各部门分工与工作关系，审核农村生活污水收集和处理工程建设中的重大问题和成果报告，结合各镇（街道）的实际情况，切实做好科学可行的建设方案，按时按质完成建设任务；负责管理污水独立处理设施运行与生产，指导监督设备设施操作的规范化管理，采取各种形式落实污水治理资金，首先政府应加大资金投入力度，其次要积极开展融资方式，筹集治理资金，再者引导社会资金和外资，采取PPP等方式建设污水处理设施。

涪陵区财政局负责监管农村生活污水治理工程的财政投资评审工作，确保财政资金的使用效益；区发改委负责项目立项可研及批复；区审计局负责审计监督工作，可抽查部分工程进行跟踪审计和决算审计；区住房城乡建委负责投资人和工程施工招标的标前审核、项目招标代理监管、工程施工许可。

## 政策保障

（1）加强环保知识宣传，提高基层干部群众生态文明理念，营造全民参与农村生活污水治理的良好氛围，激发社会各界关心、支持和参与农村生活污水治理工作。

（2）制定农村生活污水治理督查考核办法，落实工作责任，严格目标管理，推动各项工作落地见效。各地各部门要加强监督指导，落实工作责任，对建设进度和运行维护情况进行动态抽查抽检，并建立季度信息通报和年终综合评价制度，确保全区农村生活污水治理和长效管理工作按照时序进度稳步推进。

（3）积极出台引导农村生活污水治理工作、促进城乡一体化污水治理的相关政策。统筹规划编制、优化城乡资源配置，从城乡一体的角度切实加强农村生活污水治理工作的力度，注重实效。

## 技术保障

邀请农村生活污水治理领域技术专家参与方案设计评审，严把审核关，确保方案经济可行。

委托第三方专业化公司负责区域内农村生活污水治理设施的设计、施工、运行等工作。定期开展农村生活污水治理业务培训，培训主要对象为各相关乡镇（街道、园区）有关行政村农村生活污水治理长效运维管理人员以及第三方运维单位技术负责人，培训内容主要涉及相关政策法规、农村生活污水治理工程建设及相关运维过程中发现的问题与对策等。

## 建设质量保障

建立适宜的项目质量保障制度。采用成熟的技术手段，提高管网、设施用材标准；明确实施主体，落实项目法人责任制，抓好建设项目工程质量；对原有污水处理不达标设施，适时改造更新，实现达标排放。抓好污水处理设施、污水收集系统建设的同时，主管部门要做好工程设计、施工、质检、监理等各个环节的监管工作。建设部门依据《建设工程质量管理条例》严格惩处不按规定、技术标准接管施工的单位，落实项目法人责任制，加强日常管理和考核，抓好项目建设质量。生活污水治理单位工程须经严格验收，不合格的工程停止验收、停止启用，并追究相关单位和相关责任人的质量责任。各乡镇做好污水工程的建设、管理和督查。

## 运行管理保障

出台涪陵区农村生活污水治理设施长效管理办法和考核细则，探索并形成适合涪陵区实际情况的规章制度，坚持“监管并举、重在管理”的原则，明确责任主体、因地制宜地确定运行维护管理体制、程序和实施细则，由行业主管部门牵头组织委托第三方专业公司运营，有关部门按照职责进行考核。积极推行涪陵区的“统一规划、统一建设、统一运行、统一监管”模式，鼓励农村集体经济组织创造条件参与运营。充分运用信息化技术手段，建立污水独立处理设施管理信息系统，实现信息化管理。

- 附表1  现有集中污水处理调查清单

| 序号 | 集中污水处理设施名称 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 建成时间 | 实际服务人口 | 污水处理工艺 | 设计处理量（m3/d） | 实际处理量（m3/d） | 运维单位 | 存在主要问题 | 规划整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杉树湾村杉树湾场镇污水处理厂 | 珍溪镇 | 杉树湾村委会 | 2018 | 340 | 微动力处理工艺 | 200 | 40 | 环投公司 | 管网不完善，运行负荷低，人工湿地维护不到位（湿地堵塞、植物枯死未清理等） | 管网提升改造，加强日常运维 |
| 2 | 永义村永义场镇污水处理厂 | 珍溪镇 | 永义村委会 | 2018 | 403 | 微动力处理工艺 | 200 | 40 | 环投公司 | 运行负荷低，人工湿地维护不到位（湿地堵塞、植物枯死未清理等） | 管网提升改造，加强日常运维 |
| 3 | 百汇村百汇场镇污水处理厂 | 珍溪镇 | 百汇村委会 | 2018 | 657 | 微动力处理工艺 | 200 | 80 | 环投公司 | 管网不完善，管网破损（堵塞），运行负荷低，人工湿地维护不到位（湿地堵塞、植物枯死未清理等） | 管网提升改造，加强日常运维 |
| 4 | 西桥村1社污水处理站 | 珍溪镇 | 西桥村委会 | 2018 | 200 | 厌氧+人工湿地 | 30 | 18 | 区县运行 | 无问题 | 加强运维 |
| 5 | 中峰社区中峰场镇污水处理厂 | 珍溪镇 | 中峰居委会 | 2012 | 2520 | 微动力处理工艺 | 300 | 90 | 环投公司 | 管网不完善，人工湿地维护不到位（湿地堵塞、植物枯死未清理等），排放不满足设计标准 | 管网提升改造 |
| 6 | 西桥村4社污水处理站 | 珍溪镇 | 西桥村委会 | 2018 | 600 | 厌氧+人工湿地 | 50 | 30 | 区县运行 | 无问题 | 加强运维 |
| 7 | 仁义社区仁义场镇污水处理厂 | 珍溪镇 | 仁义居委会 | 2018 | 1100 | 微动力处理工艺 | 500 | 300 | 环投公司 | 人工湿地维护不到位（湿地堵塞、植物枯死未清理等） | 加强日常运维 |
| 8 | 渠溪村4社渠溪口居民点 | 珍溪镇 | 渠溪村委会 | 2012 | 188 | 厌氧+人工湿地 | 85 | 85 | 环投公司 | 人工湿地维护不到位（湿地堵塞、植物枯死未清理等） | 加强日常运维 |
| 9 | 永红村污水处理厂 | 增福乡 | 永红村委会 | 2018 | 1592 | 微动力处理工艺 | 70 | 10 | 村社运行 | 管网破损（堵塞），运行负荷低 | 管网提升改造 |
| 10 | 镇安社区袁家污水处理站 | 义和镇 | 镇安社区居委会 | 2013 | 60 | 厌氧+人工湿地 | 20 | 20 | 环投公司 | 无问题 | 加强运维 |
| 11 | 大柏社区平安家园污水处理站 | 义和镇 | 大柏社区居委会 | 2013 | 220 | 厌氧+人工湿地 | 20 | 16 | 环投公司 | 无问题 | 加强运维 |
| 12 | 鸭子村长安居污水处理站 | 义和镇 | 鸭子村委会 | 2013 | 190 | 厌氧+人工湿地 | 20 | 15 | 环投公司 | 无问题 | 加强运维 |
| 13 | 镇安社区镇安一社丽景新村污水处理站 | 义和镇 | 镇安社区居委会 | 2013 | 200 | 厌氧+人工湿地 | 30 | 28 | 环投公司 | 无问题 | 加强运维 |
| 14 | 机房村西湖名苑污水处理站 | 义和镇 | 机房村委会 | 2013 | 470 | 厌氧+人工湿地 | 35 | 50 | 环投公司 | 超负荷运行 | 处理设施提升改造 |
| 15 | 高峰村双黄名苑污水处理站 | 义和镇 | 高峰村委会 | 2013 | 540 | 厌氧+人工湿地 | 35 | 20 | 环投公司 | 无问题 | 加强运维 |
| 16 | 镇安社区镇安三社污水处理站 | 义和镇 | 镇安社区居委会 | 2013 | 150 | 厌氧+人工湿地 | 40 | 30 | 环投公司 | 人工湿地维护不到位（湿地堵塞、植物枯死未清理等） | 加强日常运维 |
| 17 | 高峰村大山场镇污水处理站 | 义和镇 | 高峰村委会 | 2013 | 892 | 厌氧+人工湿地 | 45 | 25 | 环投公司 | 管网破损（堵塞），运行负荷低 | 管网提升改造 |
| 18 | 华东村桂林秀水污水处理厂 | 义和镇 | 华东村委会 | 2013 | 265 | 厌氧+人工湿地 | 700 | 30 | 环投公司 | 设计规模较大，实际居住人口较少 | 加强日常运维 |
| 19 | 大柏社区污水处理2厂 | 义和镇 | 大柏社区居委会 | 2013 | 1350 | 厌氧+人工湿地 | 90 | 30 | 环投公司 | 管网破损（堵塞），运行负荷低 | 管网提升改造 |
| 20 | 大柏社区污水处理1厂 | 义和镇 | 大柏社区居委会 | 2013 | 1350 | 厌氧+人工湿地 | 90 | 20 | 环投公司 | 管网破损（堵塞），运行负荷低 | 管网提升改造 |
| 21 | 十字村污水处理厂 | 新妙镇 | 十字村委会 | 2015 | 813 | 微动力处理工艺 | 150 | 93 | 环投公司 | 无问题 | 加强日常运维 |
| 22 | 金凤村污水处理厂 | 新妙镇 | 金凤村委会 | 2018 | 503 | 微动力处理工艺 | 70 | 35 | 环投公司 | 管网不完善，管网破损（堵塞） | 管网提升改造 |
| 23 | 开平村污水处理厂 | 新妙镇 | 开平村委会 | 2018 | 983 | 微动力处理工艺 | 70 | 50 | 环投公司 | 无问题 | 加强运维 |
| 24 | 角帮寨村白果坝污水处理站 | 武陵山乡 | 角帮寨村委会 | 2014 | 171 | 微动力处理工艺 | 20 | 13 | 环投公司 | 无问题 | 加强运维 |
| 25 | 金子山村水井沱污水处理站 | 武陵山乡 | 金子山村委会 | 2014 | 310 | 微动力处理工艺 | 20 | 13 | 环投公司 | 旺季处理不过来，淡季处理水量较少 | 处理设施提升改造 |
| 26 | 金子山村学堂堡污水处理站 | 武陵山乡 | 金子山村委会 | 2014 | 155 | 微动力处理工艺 | 50 | 50 | 环投公司 | 旺季处理供不应求，淡季处理量少 | 处理设施提升改造 |
| 27 | 聚宝村污水处理厂 | 同乐乡 | 聚宝村委会 | 2018 | 685 | 微动力处理工艺 | 150 | 150 | 环投公司 | 无问题 | 加强日常运维 |
| 28 | 富广村石和污水处理厂 | 石沱镇 | 富广村委会 | 2018 | 538 | 微动力处理工艺 | 300 | 76 | 环投公司 | 管网不完善 | 管网提升改造 |
| 29 | 胜利村土地坡污水处理厂 | 清溪镇 | 胜利村委会 | 2016 | 450 | 微动力处理工艺 | 300 | 60 | 环投公司 | 设计规模较大，服务范围常住人口较少 | 加强日常运维 |
| 30 | 平一社区污水处理厂 | 青羊镇 | 平一居委会 | 2012 | 219 | 厌氧+人工湿地 | 170 | 129 | 环投公司 | 出水水质不稳定，原来的人工湿地池子环境差 | 处理设施提升改造 |
| 31 | 兴安村污水处理站 | 青羊镇 | 兴安村委会 | 2012 | 380 | 厌氧+人工湿地 | 50 | 32 | 环投公司 | 场区外墙垮塌 | 加强日常运维 |
| 32 | 青羊村污水处理厂 | 青羊镇 | 青羊村委会 | 2012 | 256 | 厌氧+人工湿地 | 90 | 56 | 环投公司 | 无问题 | 加强运维 |
| 33 | 焦岩村污水处理厂 | 南沱镇 | 焦岩村委会 | 2018 | 562 | 厌氧+人工湿地 | 100 | 30 | 乡镇政府 | 管网不完善，管网破损（堵塞），运行负荷低 | 管网提升改造 |
| 34 | 龙驹村污水处理厂 | 南沱镇 | 龙驹村委会 | 2018 | 521 | 厌氧+人工湿地 | 130 | 60 | 环投公司 | 出水水质出现超标 | 处理设施提升改造 |
| 35 | 睦和村天平居民点污水处理站 | 南沱镇 | 睦和村委会 | 2015 | 179 | 厌氧+人工湿地 | 20 | 8 | 村社运行 | 运行负荷低，人工湿地维护不到位（湿地堵塞、植物枯死未清理等） | 管网提升改造 |
| 36 | 连丰村黄泥榜居民点污水处理站 | 南沱镇 | 连丰村委会 | 2015 | 62 | 厌氧+人工湿地 | 20 | 3 | 村社运行 | 未收集到污水，人工湿地维护不到位（湿地堵塞、植物枯死未清理等） | 管网提升改造 |
| 37 | 连丰村塘坝山居民点污水处理站 | 南沱镇 | 连丰村委会 | 2015 | 146 | 厌氧+人工湿地 | 30 | 10 | 区县运行 | 运行负荷低，人工湿地维护不到位（湿地堵塞、植物枯死未清理等） | 管网提升改造 |
| 38 | 兴隆村污水处理厂 | 马武镇 | 兴隆村委会 | 2014 | 785 | 微动力处理工艺 | 100 | 40 | 环投公司 | 管网不完善，管网破损（堵塞），运行负荷低 | 管网提升改造 |
| 39 | 外坝村污水处理厂 | 马武镇 | 外坝村委会 | 2014 | 468 | 厌氧+人工湿地 | 120 | 45 | 环投公司 | 运行负荷低，人工湿地维护不到位（湿地堵塞、植物枯死未清理等） | 管网提升改造，加强运维 |
| 40 | 林口村污水处理站 | 马武镇 | 林口村委会 | 2014 | 96 | 厌氧+人工湿地 | 20 | 8 | 环投公司 | 运行负荷低，常住人口较少人工湿地维护不到位（湿地堵塞、植物枯死未清理等） | 加强日常运维 |
| 41 | 碑记关村碑记污水处理站 | 马武镇 | 碑记关村委会 | 2014 | 105 | 微动力处理工艺 | 20 | 10 | 环投公司 | 运行负荷低 ，常住人口较少 | 加强日常运维 |
| 42 | 白果村污水处理厂 | 马武镇 | 白果村委会 | 2014 | 801 | 微动力处理工艺 | 200 | 70 | 环投公司 | 管网不完善，管网破损（堵塞），运行负荷低 | 管网提升改造 |
| 43 | 惠民居污水处理厂 | 马武镇 | 惠民居委会 | 2014 | 3120 | 微动力处理工艺 | 300 | 60 | 环投公司 | 管网不完善，管网破损（堵塞），运行负荷低 | 管网提升改造 |
| 44 | 文观村文观污水处理站 | 马武镇 | 文观村委会 | 2014 | 306 | 厌氧+人工湿地 | 45 | 20 | 环投公司 | 管网不完善，管网破损（堵塞），运行负荷低 | 管网提升改造 |
| 45 | 石朝门村一期污水处理站 | 马武镇 | 石朝门村委会 | 2014 | 642 | 微动力处理工艺 | 50 | 32 | 环投公司 | 管网破损（堵塞） | 管网提升改造 |
| 46 | 板桥村污水处理站 | 马武镇 | 板桥村委会 | 2014 | 372 | 微动力处理工艺 | 50 | 30 | 环投公司 | 无问题 | 加强运维 |
| 47 | 方碑村污水处理厂 | 马武镇 | 方碑村委会 | 2014 | 402 | 微动力处理工艺 | 60 | 35 | 环投公司 | 人工湿地维护不到位（湿地堵塞、植物枯死未清理等） | 加强日常运维 |
| 48 | 蒲江村污水处理厂 | 马武镇 | 蒲江村委会 | 2014 | 120 | 微动力处理工艺 | 60 | 20 | 环投公司 | 管网破损（堵塞），运行负荷低，人工湿地维护不到位（湿地堵塞、植物枯死未清理等） | 管网提升改造 |
| 49 | 狮子梁村污水处理厂 | 罗云乡 | 狮子梁村委会 | 2018 | 416 | 微动力处理工艺 | 100 | 40 | 环投公司 | 管网不完善 | 管网提升改造 |
| 50 | 龙腾社区新星小学污水处理厂 | 龙潭镇 | 龙腾居委会 | 2018 | 200 | 微动力处理工艺 | 100 | 80 | 乡镇政府 | 无问题 | 加强运维 |
| 51 | 群星村污水处理厂 | 龙潭镇 | 群星村委会 | 2018 | 540 | 微动力处理工艺 | 100 | 50 | 环投公司 | 管网破损（堵塞） | 管网提升改造 |
| 52 | 万寿村污水处理站 | 龙潭镇 | 万寿村委会 | 2017 | 168 | 厌氧+人工湿地 | 20 | 18 | 乡镇政府 | 无问题 | 加强运维 |
| 53 | 星光村污水处理站 | 龙潭镇 | 星光村委会 | 2018 | 500 | 厌氧+人工湿地 | 40 | 30 | 乡镇政府 | 无问题 | 加强运维 |
| 54 | 新乐村污水处理站 | 龙潭镇 | 新乐村委会 | 2018 | 255 | 厌氧+人工湿地 | 50 | 30 | 乡镇政府 | 无问题 | 加强运维 |
| 55 | 齐心村污处理站 | 龙桥街道办事处 | 齐心村委会 | 2018 | 100 | 厌氧+人工湿地 | 20 | 15 | 村社运行 | 无问题 | 加强运维 |
| 56 | 龙安村绿扬溪污水处理站 | 龙桥街道办事处 | 龙安村委会 | 2018 | 150 | 厌氧+人工湿地 | 20 | 13 | 村社运行 | 无问题 | 加强运维 |
| 57 | 龙安村龙安场镇污水处理站 | 龙桥街道办事处 | 龙安村委会 | 2018 | 150 | 厌氧+人工湿地 | 20 | 12 | 村社运行 | 无问题 | 加强运维 |
| 58 | 龙安村办公室污水处理站 | 龙桥街道办事处 | 龙安村委会 | 2018 | 100 | 厌氧+人工湿地 | 20 | 15 | 村社运行 | 无问题 | 加强运维 |
| 59 | 汤家院村污水处理厂 | 龙桥街道办事处 | 汤家院村委会 | 2017 | 500 | 厌氧+人工湿地 | 500 | 20 | 环投公司 | 设计规模较大，服务范围内常住人口较少。 | 加强日常运维 |
| 60 | 大桥社区1组污水处理厂 | 蔺市镇 | 大桥居委会 | 2018 | 854 | 微动力处理工艺 | 200 | 90 | 乡镇政府 | 管网不完善 | 管网提升改造，加强日常运维 |
| 61 | 松荫村污水处理站一站 | 蔺市镇 | 松荫村委会 | 2013 | 114 | 厌氧+人工湿地 | 24 | 15 | 环投公司 | 管网不完善，管网破损（堵塞） | 管网提升改造 |
| 62 | 红旗社区污水处理厂 | 蔺市镇 | 红旗居委会 | 2013 | 1436 | 厌氧+人工湿地 | 240 | 95 | 环投公司 | 管网不完善，管网破损（堵塞） | 管网提升改造 |
| 63 | 松荫村污水处理站二站 | 蔺市镇 | 松荫村委会 | 2013 | 190 | 厌氧+人工湿地 | 36 | 25 | 环投公司 | 管网不完善 | 管网提升改造 |
| 64 | 荷香村梓里场污水处理厂 | 荔枝街道办事处 | 荷香村委会 | 2018 | 400 | 微动力处理工艺 | 400 | 50 | 环投公司 | 无问题 | 加强运维 |
| 65 | 桂花园社区污水处理站 | 李渡街道办事处 | 桂花园居委会 | 2013 | 2000 | 厌氧+人工湿地 | 120 | 80 | 环投公司 | 出水水质出现超标 | 处理设施提升改造 |
| 66 | 石龙社区污水处理站 | 李渡街道办事处 | 石龙居委会 | 2013 | 3600 | 厌氧+人工湿地 | 220 | 160 | 环投公司 | 人工湿地维护不到位（湿地堵塞、植物枯死未清理等），出水水质不达标 | 处理设施提升改造 |
| 67 | 致远社区污水处理站 | 李渡街道办事处 | 致远社区居委会 | 2013 | 4000 | 厌氧+人工湿地 | 240 | 180 | 环投公司 | 排放不满足设计标准 | 处理设施提升改造 |
| 68 | 断桥社区污水处理站 | 李渡街道办事处 | 断桥居委会 | 2013 | 1000 | 厌氧+人工湿地 | 60 | 30 | 环投公司 | 管网破损（堵塞），人工湿地维护不到位（湿地堵塞、植物枯死未清理等） | 管网提升改造 |
| 69 | 悦来社区污水处理厂 | 焦石镇 | 悦来居委会 | 2018 | 1300 | 微动力处理工艺 | 100 | 70 | 乡镇政府 | 无问题 | 加强运维 |
| 70 | 板栗村污水处理厂 | 焦石镇 | 板栗村委会 | 2014 | 1200 | 微动力处理工艺 | 70 | 40 | 环投公司 | 无问题 | 加强运维 |
| 71 | 黄桷嘴社区羊驼背污水处理厂 | 江东街道办事处 | 黄桷嘴居委会 | 2019 | 360 | 微动力处理工艺 | 100 | 60 | 拓源公司 | 无问题 | 加强运维 |
| 72 | 天福村天台场污水处理厂 | 江东街道办事处 | 天福村委会 | 2016 | 3000 | 微动力处理工艺 | 400 | 200 | 环投公司 | 设计规模较大，服务范围内常住人口较少。 | 加强运维 |
| 73 | 菜场社区污水处理厂 | 江东街道办事处 | 菜场居委会 | 2019 | 2800 | 微动力处理工艺 | 400 | 150 | 拓源公司 | 无问题 | 加强运维 |
| 74 | 清风村污水处理站 | 大顺乡 | 清风村委会 | 2018 | 10 | 微动力处理工艺 | 50 | 0 | -- | 未运行 | 早日调试运行 |
| 75 | 大顺村污水处理站 | 大顺乡 | 大顺村委会 | 2014 | 1800 | 微动力处理工艺 | 90 | 90 | 环投公司 | 无问题 | 加强运维 |
| 76 | 迎新社区孔雀龙聚居点污水处理站 | 大木乡 | 迎新居委会 | 2013 | 60 | 厌氧+人工湿地 | 20 | 0 | 乡镇政府 | 已废弃损毁，正在异地建设 | 异地建设 |
| 77 | 武陵村污水处理站 | 大木乡 | 武陵村委会 | 2013 | 60 | 厌氧+人工湿地 | 20 | 6 | 环投公司 | 旺季处理不过来，淡季处理水量较少 | 处理设施提升改造 |
| 78 | 雨台村污水处理站 | 大木乡 | 雨台村委会 | 2013 | 60 | 厌氧+人工湿地 | 20 | 5 | 环投公司 | 旺季处理不过来，淡季处理水量较少 | 处理设施提升改造 |
| 79 | 迎新社区花谷污水处理站 | 大木乡 | 迎新居委会 | 2013 | 300 | 厌氧+人工湿地 | 40 | 5 | 环投公司 | 冬天水量极小，夏天水量巨大 | 处理设施提升改造 |
| 80 | 双河场村污水处理厂 | 百胜镇 | 双河场村委会 | 2016 | 778 | A/O处理工艺 | 1000 | 100 | 环投公司 | 设计的服务范围包括沿线榨菜企业费用，实施过程中发生调整，只收集沿线生活污水 | 加强日常运维 |
| 81 | 中心村污水处理厂 | 百胜镇 | 中心村委会 | 2013 | 604 | 厌氧+人工湿地 | 150 | 70 | 环投公司 | 无问题 | 加强运维 |

- 附表2  现有联户污水处理设施调查清单

| 序号 |  | 集中污水处理设施名称 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 建成时间 | 设计处理量 | 实际处理量 | 服务(人) | 运维单位 | 主要问题 | 规划整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 斑竹村夏家桥污水处理 | 珍溪镇 | 斑竹村委会 | 2018 | 10 | 2 | 45 | 村社运行 | 居住人口少，运行负荷低 | 加强运维 |
| 2 |  | 万灵村观音桥聚居点污水处理 | 珍溪镇 | 万灵村委会 | 2018 | 10 | 3 | 54 | 村社运行 | 居住人口少，运行负荷低 | 加强运维 |
| 3 |  | 东桥村1社兰花凼居民点污水处理站 | 珍溪镇 | 东桥村委会 | 2012 | 10 | 10 | 260 | 环投公司 | 人工湿地维护不到位（湿地堵塞、植物枯死未清理等） | 加强运维 |
| 4 |  | 渠溪村9社大咀居民点污水处理站 | 珍溪镇 | 渠溪村委会 | 2012 | 10 | 5 | 190 | 环投公司 | 人工湿地维护不到位（湿地堵塞、植物枯死未清理等） | 加强运维 |
| 5 |  | 坪水村严家嘴居民点污水处理站 | 珍溪镇 | 坪水村委会 | 2012 | 10 | 5 | 210 | 环投公司 | 人工湿地维护不到位（湿地堵塞、植物枯死未清理等） | 加强运维 |
| 6 |  | 新湾村大胜学校污水处理站 | 珍溪镇 | 新湾村委会 | 2012 | 12 | 10 | 260 | 环投公司 | 人工湿地维护不到位（湿地堵塞、植物枯死未清理等） | 加强运维 |
| 7 |  | 大柏社区惠民园新村污水处理站 | 义和镇 | 大柏社区居委会 | 2013 | 15 | 6 | 30 | 村社运行 | 无问题 | 加强运维 |
| 8 |  | 镇安社区学堂新村污水处理站 | 义和镇 | 镇安社区居委会 | 2013 | 15 | 3 | 20 | 环投公司 | 居住人口少，运行负荷低 | 加强运维 |
| 9 |  | 鸭子村和谐居污水处理站 | 义和镇 | 鸭子村委会 | 2013 | 15 | 10 | 110 | 环投公司 | 无问题 | 加强运维 |
| 10 |  | 群英村污水处理站 | 青羊镇 | 群英村委会 | 2012 | 10 | 2 | 12 | 环投公司 | 居住人口少，运行负荷低 | 加强运维 |
| 11 |  | 长冲村长冲场3污水处理站 | 蔺市镇 | 长冲村委会 | 2013 | 10 | 7 | 15 | 村社运行 | 无问题 | 加强运维 |
| 12 |  | 长冲村长冲场2污水处理站 | 蔺市镇 | 长冲村委会 | 2013 | 10 | 5 | 15 | 村社运行 | 无问题 | 加强运维 |
| 13 |  | 凤阳社区四社居民点污水处理站 | 蔺市镇 | 凤阳居委会 | 2016 | 12 | 8 | 50 | 环投公司 | 无问题 | 加强运维 |
| 14 |  | 松荫村3污水处理站 | 蔺市镇 | 松荫村委会 | 2013 | 12 | 6 | 30 | 村社运行 | 无问题 | 加强运维 |
| 15 |  | 铜鼓村污水处理站 | 蔺市镇 | 铜鼓村委会 | 2013 | 12 | 8 | 160 | 环投公司 | 无问题 | 加强运维 |
| 16 |  | 万松村3污水处理站 | 蔺市镇 | 万松村委会 | 2013 | 12 | 8 | 125 | 环投公司 | 无问题 | 加强运维 |
| 17 |  | 万松村1污水处理站 | 蔺市镇 | 万松村委会 | 2013 | 18 | 12 | 100 | 环投公司 | 无问题 | 加强运维 |
| 18 |  | 长冲村污水处理站 | 蔺市镇 | 长冲村委会 | 2013 | 18 | 10 | 260 | 环投公司 | 无问题 | 加强运维 |
| 19 |  | 白鹿村五组居民点污水处理站 | 焦石镇 | 白鹿村委会 | 2016 | 10 | 7 | 133 | 村社运行 | 无问题 | 加强运维 |
| 20 |  | 双江村（香龙湾新村）污水处理站 | 大木乡 | 双江村委会 | 2013 | 10 | 3 | 50 | 村社运行 | 居住人口少，运行负荷低 | 加强运维 |

- 附表3  2021年度建设计划及投资估算表

| 序号 | 项目名称 | 所在乡镇 | 所在村 | 服务人口 | 纳管处理 |  | 集中设施设计规模及配套管网 |  | 占地面积（m2） | 所处区域 |  |  |  |  | 投资（估算）万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 是否纳管处理 | 配套管道长度（m） | 设计规模（m3/d) | 配套管道长度（m） |  | 饮用水源保护区、自然保护区及风景名胜区 | 长江、乌江干流及梨香溪流域 | 常住人口500人以上聚集区 | 农家乐和民宿等乡村旅游集中区 | 水质需要改善控制单元区 |  |
| 1 | 二渡村居民管网建设项目 | 江北街道 | 二渡村 | 552 | 是 | 4500m，建设提升泵站一座 |  |  |  |  | 长江 | 是 |  |  | 246.25 |
| 2 | 大渡居民点 | 江北街道 | 大渡村 | 512 |  |  | 50 | 30 | 150 |  | 长江 | 是 |  |  | 46.53 |
| 3 | 白涛街道石门村油坊社区1组污水管网及设施工程 | 白涛街道 | 石门村 | 612 |  |  | 50 | 1200 | 150 |  |  |  | 是 |  | 73.41 |
| 4 | 大木乡宣王村1组居民点管网及设施建设项目 | 大木乡 | 宣王村 | 常住171人，旅游季节为1500人 |  |  | 100 | 600 | 200 | 风景名胜区 |  |  | 是 |  | 38.66 |
| 5 | 大木乡宣王村2组居民点管网及设施建设项目 | 大木乡 | 宣王村 | 常住92人，旅游季节为400人 |  |  | 30 | 800 | 120 | 风景名胜区 |  |  | 是 |  | 49.02 |
| 6 | 大木乡宣王村3组居民点管网及设施建设项目 | 大木乡 | 宣王村 | 常住100人，旅游季节为500人 |  |  | 30 | 550 | 120 | 风景名胜区 |  |  | 是 |  | 45.88 |
| 7 | 大木乡武陵村当槽居民点 | 大木乡 | 武陵村 | 常住127人，旅游季节为1500人 |  |  | 100 | 1500 | 200 | 风景名胜区 |  |  | 是 |  | 143.59 |
| 8 | 悦来管网 | 焦石镇 | 悦来社区 | 587 | 是 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  | 麻溪河高桥 | 142 |
| 9 | 同乐乡寿坝村居民点 | 同乐镇 | 场镇 | 598 |  |  | 50 | 60 | 150 | 新桥水库 |  |  |  |  | 41.56 |
| 10 | 同乐乡雪峰村居民点 | 同乐乡 | 雪峰村 | 612 |  |  | 50 | 50 | 150 | 新桥水库 |  |  |  |  | 46 |
| 11 | 乐道村回头湾村庄 | 武陵山乡 | 乐道村 | 98人，节假日700人 |  |  | 60 | 600 | 180 | 风景名胜区 |  |  | 是 |  | 56.57 |
| 12 | 金子山村水井沱居民点延伸管网 | 武陵山乡 | 金子山村 | 192人，节假日800人 | 是 | 1500 |  |  |  | 风景名胜区 |  |  | 是 |  | 52.5 |
| 13 | 红椿堂村庄至锅铲弯主管网延伸 | 武陵山乡 | 武陵山乡 | 124人，节假日700人 | 是 | 3200 |  |  |  | 风景名胜区 |  |  | 是 |  | 112 |
| 14 | 北门村 | 新妙镇 | 北门村 | 300 |  |  | 30 | 120 | 120 |  |  |  |  | 黎香溪两汇镇 | 29.1 |
| 15 | 永红村1社 | 增福乡 | 永红村 | 687 | 是 | 420 |  |  |  |  |  | 是 |  | 黎香溪两汇镇 | 16.06 |
| 16 | 原铁厂排水口 | 珍溪镇 | 百汇村 | 407 | 是 | 100m，并建设一个提升泵站 |  |  |  |  | 长江 |  |  | 碧溪河百汇 | 8.5 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1147.63 |

- 附表4  2022年度建设计划及投资估算表

| 序号 | 项目名称 | 所在乡镇 | 所在村 | 服务人口 | 纳管处理 |  | 集中设施设计规模及配套管网 |  | 占地面积（m2） | 所处区域 |  |  |  |  | 投资（估算）万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 是否纳管处理 | 配套管道长度（m） | 设计规模（m3/d) | 配套管道长度（m） |  | 饮用水源保护区、自然保护区及风景名胜区 | 长江、乌江干流及梨香溪流域 | 常住人口500人以上聚集区 | 农家乐和民宿等乡村旅游集中区 | 水质需要改善控制单元区 |  |
| 1 | 黄旗居委及碧水居委改造项目 | 江北街道 | 黄旗居委及碧水居委 | 2124 |  |  | 扩建200方 | 1500m，建设提升泵站两座 | 利用现有预留用地 |  | 长江 | 是 |  |  | 423.58 |
| 2 | 七龙村三岔河居民点 | 江东街道 | 七龙村 | 412 |  |  | 40 | 10 | 160 |  | 乌江 |  |  |  | 27.26 |
| 3 | 李渡小龙桥污水处理设施建设项目 | 李渡街道 | 梨园村 | 1752 |  |  | 150 | 4500 | 300 |  |  | 是 |  |  | 220 |
| 4 | 白涛街道石门场镇污水管网及设施工程 | 白涛街道 | 石门村石门老街 | 422 |  |  | 40 | 50 | 120 |  |  |  |  | 乌江白涛 | 22.16 |
| 5 | 大木乡雨台村居民点 | 大木乡 | 雨台村居民点 | 常住138人，旅游季节为1500人 |  |  | 100 | 200 | 200 | 风景名胜区 |  |  | 是 |  | 70.01 |
| 6 | 大木乡迎新3组 | 大木乡 | 迎新村 | 常住212人，旅游季节为1000人 |  |  | 80 | 1200 | 200 | 风景名胜区 |  |  | 是 |  | 82.82 |
| 7 | 柏坪村 | 大顺乡 | 柏坪村 | 448 |  |  | 40 | 700 | 140 |  |  |  |  | 黎香溪两汇镇 | 47 |
| 8 | 武陵山乡武陵山村老街居民点 | 武陵山乡 | 老街 | 常住200人，旅游季节为1500人 |  |  | 100 | 120 | 200 |  |  |  | 是 |  | 67.1 |
| 9 | 武陵山乡武陵山村立帝坪居民点 | 武陵山乡 | 立帝坪 | 常住50人，旅游季节为350人 |  |  | 30 | 1015 | 120 |  |  |  | 是 |  | 54.42 |
| 10 | 乐道村洪椿堂居民点 | 武陵山乡 | 武陵山村 | 常住50人，旅游季节为700人 |  |  | 70 | 1500 | 175 |  |  |  | 是 |  | 55.22 |
| 11 | 义和镇机房村、松柏村二三级污水管网工程 | 义和镇 | 松柏村 | 514 | 是 | 1130 |  |  |  |  |  | 是 |  |  | 46.16 |
| 12 | 临江村5组花灯居民点 | 义和镇 | 临江村 | 308 |  |  | 30 | 200 | 120 |  | 长江 |  |  |  | 20.03 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1135.76 |

- 附表5  2023年度建设计划及投资估算表

| 序号 | 项目名称 | 所在乡镇 | 所在村 | 服务人口 | 纳管处理 |  | 集中设施设计规模及配套管网 |  | 占地面积（m2） | 是否为“五沿区域” | 投资（估算）万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 是否纳管处理 | 配套管道长度（m） | 设计规模（m3/d) | 配套管道长度（m） |  |  |  |
| 1 | 李寺居民点 | 江北街道 | 李寺村 | 321 |  |  | 30 | 20 | 120 | 是 | 27.61 |
| 2 | 北拱社区二三级污水管网改造 | 龙桥街道 | 北拱社区 | 372 | 是 | 250 |  |  |  |  | 20.75 |
| 3 | 双河口社区污水处理站 | 马鞍街道 | 双河口社区 | 1652 |  |  | 一座80，一座50 | 100 | 390 |  | 63.58 |
| 4 | 平原村5社龙舌溪居民点 | 清溪 | 平原村 | 412 |  |  | 30 | 1200 | 120 | 是 | 60.84 |
| 5 | 华东村东岳新苑 | 义和镇 | 华东村 | 312 |  |  | 30 | 1130 | 120 | 是 | 57.34 |
| 6 | 华东村接入义和污水处理厂 | 义和镇 | 华东村 | 514 | 是 | 170m，建设一座提升泵站 |  |  |  |  | 10.95 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241.07 |