# 重庆市涪陵区建设项目

# 环境影响评价文件批准书

### 渝（涪）环准〔2023〕003号

重庆市涪陵区拓源污水治理有限公司：

你公司报送的白涛潘家坝污水处理厂三期及配套设施工程（项目编码：2112-500102-04-01-442302）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆瀚宸环保工程有限责任公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：白涛街道新立村二社。

二、主要建设内容：项目占地面积53605m2，设计规模为3.0万m3/d，采用“混凝初沉调节+水解酸化+AO+二沉+中间水池+芬顿催化氧化反应+中和脱气与多效沉淀池+终沉+滤布过滤”的污水处理工艺，同时配套建设氯氟片区污水管网及尾水排放管网。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）污水处理厂主要服务范围为白涛工业园区。配套完善园区工业企业污水收集管网。园区内工业企业排放污水各污染物指标应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）或行业排放标准后方可接入本项目污水处理厂。

（二）严格落实水污染防治措施。加强工业企业进水水质的监控，新增废水进水水质在线监测设施。依托现有尾水在线监测系统，对流量、pH、COD、NH3-N、TP、TN等污染因子进行在线监测，如水质出现异常时，应采取有效的应急防范措施，确保外排废水中COD、氨氮、总磷、总氮、石油类等污染物达《化工园区主要水污染物排放标准》（DB50/457-2012），其他污染因子指标应达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准。

（三）严格落实废气污染防治措施。调节池、污泥浓缩池、污泥脱水间、水解酸化池及厌氧池等产生的臭气经酸液喷淋+碱液喷淋+活性炭吸附后通过1根15m高排气筒排放；污泥浓缩池、脱水间的臭气经酸液喷淋+碱液喷淋+活性炭吸附处理后通过1根15m高排气筒排放。外排废气中硫化氢、氨和臭气浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。食堂油烟经油烟净化器处理后应满足重庆市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）。厂界无组织废气污染物排放浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

（四）严格落实噪声污染防治措施。尽量选用低噪声设备，对高噪声设备采取减振隔声以及消声等措施，确保污水处理厂厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，泵站厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（五）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。栅渣、生活垃圾收集后，交由环卫部门处理；化验废液、废试剂瓶、设备维护产生的废机油、含油棉纱手套等危险废物分类收集后定期交由有相应危废资质的单位处理；污泥应进行鉴定，若鉴定不属于危险废物可作为一般工业固废进行处置或综合利用，若鉴定属于危险废物则按危险废物进行暂存管理及处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，转移必须按照《危险废物转移管理办法》执行转移联单制度；委托他人运输、利用、处置固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。生活垃圾由环卫部门统一收集处置。

（六）严格落实环境风险防范措施。园区污水收集管网及厂区内污水管网应可视化；调节池等污水处理池应采取有效的防腐防渗措施；硫酸、双氧水、碱液储罐区应设置围堰并采取防渗措施；设置有效容积不小于10000m3事故池；在污水处理厂上游、下游及厂内设置地下水跟踪监测井；修订完善环境风险应急预案。

（七）按技术规范规整排污口。按要求改造现有厂区废水总排放口，并完善排污口扩建论证手续；废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（八）改扩建完成后保持原100m卫生防护距离不变，该防护距离内不得新增规划或建设居住区、学校、医院等特殊敏感环境保护目标。

（八）总量控制指标：本项目废水中化学需氧量、氨氮分别876t/a、109.5t/a。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市涪陵区生态环境局

2023年1月9日

抄送：白涛工业园区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。