### 渝（涪）环准〔2025〕49号

重庆白涛燃机热电有限公司：

你公司报送的涪陵白涛化工园区山窝组团热电联产项目（项目编码：2203-500102-04-01-872981）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：白涛工业园区（白涛组团）。

二、主要建设内容：建设1台套9F级燃气蒸汽联合循环发电机组，总装机规模49万千瓦，同步配套建设烟气脱硝装置等设施。年发电量21.17亿kWh。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

锅炉排污水回用于循环冷却系统；二级反渗透尾水回用于纯水制备；食堂废水经油水分离器处理后，与生活污水一并进入化粪池处理，再与一级反渗透浓水、循环水排水经厂区废水排放口排入园区污水管网，最终进入潘家坝污水处理厂深度处理。废水总排放口排放废水中pH、COD、BOD5、SS、动植物油应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、溶解性总固体应满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962－2015)B级标准。

（二）严格落实废气污染防治措施。

发电机组采用天然气为燃料并采用低氮燃烧技术，燃烧烟气经SCR脱硝后通过1根80m高排气筒排放，外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、林格曼黑度应满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）。

启动锅炉采用低氮燃烧技术，燃烧废气通过1根10m高排气筒排放，外排废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及其第1号修改单要求。

食堂油烟经油烟净化器处理后通过1根专用烟道引至办公楼屋顶排放，外排废气中油烟、非甲烷总烃、臭气浓度等应满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量采用高效低噪声设备，并采取隔声减振等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置一般工业固废和危险废物暂存间。废辅料包装袋、废滤料、废滤膜、废反渗透膜等一般工业固废交由能力单位处理；废SCR催化剂、废铅蓄电池、废机油及废含油棉纱手套等危险废物分类收集后交由资质单位处理；危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法依规处置工业固废。生活垃圾分类收集后交环卫部门处置。

（五）严格落实地下水污染防治措施。

采取分区防渗措施，厂房及装置区地面进行硬化防渗处理，硫酸储罐区、危险废物贮存库、厂区酸碱废水池等区域应采取重点防渗处理，防渗性能应满足相应要求。

（六）严格落实环境风险防范措施。

天然气调压站应设置可燃气体报警装置，供氢站周围应安装气体泄露报警装置；硫酸储罐区应设置围堰，并采取防腐防渗处理；液体原料暂存区设置围堤或环形沟；编制风险应急预案并备案。

（七）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区废水废气排放口；废水排放口应设置流量等在线监测装置，并预留废水在线监测设施设备用地及在线装置安装位置；发电机组燃机烟气排放口应设置氮氧化物自动监测装置，废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（八）总量控制指标。

废水中COD和NH3-N排放量分别为21.66t/a、0.579t/a；废气中颗粒物、SO2和NOX排放量分别为47.634t/a、91.692t/a、337.656t/a。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另外有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

八、原建设项目环境影响评价文件批准书（渝（涪）环准〔2023〕27号）作废。

重庆市涪陵区生态环境局

2025年7月1日

抄送：白涛工业园区，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。