
渝（涪）环准〔2026〕23号

重庆龙冉能源科技有限公司：

你公司报送的4万方LNG储罐项目（项目编码：2402-500102-07-02-484487）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆晨之光环保科技有限公司编制的项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：白涛工业园区石化大道3号。

二、主要建设内容：新建1台40000m³LNG低温金属全包容储罐并配套增压气化、装卸车及BOG处理等公辅系统。年周转量2.1930万吨。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

生活污水经已建生化池处理后，再与道路及场地冲洗废水、初期雨水一并进入污水处理站处理达标后排入园区污水管网，最终进入潘家坝污水处理厂深度处理后排放。厂区排口外排废水中pH、COD、BOD5、SS、石油类应满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准、氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准。
（二）严格落实废气污染防治措施。

LNG气化及装卸过程中产生闪蒸气经BOG系统液化后进入LNG储罐，不外排；泄压尾气依托现有已建成火炬系统处理。

厂界非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）；厂区挥发性有机物无组织排放应满足《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

尽量选用低噪声设备，并采取隔声、减振等措施，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置一般工业固废暂存间和危险废物贮存点。废润滑油、废油桶、含油废棉纱及劳保用品等危险废物定期交有资质单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法依规处置工业固废。生活垃圾交由市政环卫部门处置。

（五）严格落实环境风险防范措施。

采取分区防渗，LNG储罐区、危险废物贮存点、LNG集液池、收集沟进行重点防渗，防渗性能应满足相应要求；拆除现有单罐容积为3000m3消防水罐2座，新建单罐有效容积6000m³的消防水罐2座；厂区新建事故水池及初期雨水池，有效容积12000m3；装卸区及罐区设雨污切换阀并设置集液池；罐区集液池应设置高倍数泡沫灭火系统，低温探测器、火焰探测器及气体探测器；储罐区周边设置固定式消防水炮、固定式水喷雾系统、固定干粉灭火系统；按要求编制突发环境事件应急预案并备案。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区废水排放口，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。

项目废水新增COD、氨氮排放量分别为0.25吨/年、0.031吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局  

2026年3月11日   

抄送：白涛工业园区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。



