- 渝（涪）环准〔2025〕52号

重庆涪陵区宏升医院有限责任公司：

你公司报送的重庆市涪陵区宏升医院建设项目（项目编码：2407-500102-04-01-642964）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆市涪陵区拓源环境治理有限公司编制的该项目环境影响报告表结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：涪陵区敦仁街道八一路1号。

二、主要建设内容：项目总建筑面积5412m2，设置住院床位100张，设急诊科、内科、外科、麻醉科、中医科、妇产科、儿科、皮肤科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、美容科、检验科、药剂科、放射科、手术室、理疗科、消毒供应室、病案室、超声科等科室，配套建设辅助工程、储运工程、公用工程，以及污水处理设施、医疗废物暂存间等环保工程。总投资约2300万元，其中环保投资35万元。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放量，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

医疗废水、生活污水经一体化污水处理设施处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准（其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准）后，通过市政污水管网排入涪陵城区污水处理厂进行深度处理。一体化污水处理设施处理能力不得低于70m3/d。

（二）严格落实废气污染防治措施。

污水处理设施臭气经活性炭装置吸附处理后通过26m高排气筒引至楼顶排放；检验废气应采取生物安全柜过滤后引至楼顶排放，煎药臭气经除湿装置+活性炭吸附装置处理后引至楼顶排放；柴油发电机废气经专用烟道引至楼顶排放；医疗废物暂存间应采取紫外消毒、密闭贮存、及时清运等措施减少臭气产生。污水处理设施有组织臭气执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)标准，无组织臭气执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表1中污水处理站周边污染物最高允许浓度限值；检验废气执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2012）；煎药臭气执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

选用低噪声设备，并采取基础减振、建筑隔声、设置隔音板等降噪措施，确保南侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

规范设置一般固废暂存间和医疗废物暂存间，医疗废物暂存间应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。医疗废物、检验废液、废紫外灯管、废活性炭用专用容器分类单独收集后暂存于医疗废物暂存间，定期交由有相应资质单位收运处置。污水处理设施污泥经有处理能力单位进行消毒转运处理。未沾染有毒有害物质且未受感染性污染的一次性输液袋/瓶消毒后，与废离子树脂、废滤芯、制氧机废分子筛暂存于一般固废暂存间，定期交由有处理能力单位收运处置。废中药渣密封收集，与生活垃圾一并交环卫部门处置。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，确保依法依规处理工业固废。

（五）严格落实环境风险防范措施。应采取分区防渗措施，医疗废物暂存间、污水处理设施、应急事故池、柴油发电机房应进行重点防渗，其防渗性能应满足相应要求；应急事故池应设置切换阀及排水系统，且应急事故池有效容积不小于21m3；柴油储存区应设置围堰，有效容积不小于单个容器最大容积；次氯酸钠下方设置托盘；编制突发环境事件应急预案并备案。

（六）按技术规范规整排污口。规整废水排放口，并安装流量装置；废气排放口应规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。

（七）总量控制指标。废水中COD、NH3-N排放量分别为5.90t/a、1.06t/a。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另外有规定外，不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局

2025年7月18日

抄送：涪陵区卫生健康委、敦仁街道，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。