
渝（涪）环准〔2026〕45号

重庆华峰化工有限公司：

你公司报送的循环流化床锅炉热力供应改造项目（项目代码：2602-500102-04-01-672444）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意重庆环科源博达环保科技有限公司编制的项目环境影响报告书结论及其提出的环境保护措施。

一、项目建设地址：重庆白涛工业园区白涛组团。

二、主要建设内容：对企业现有6台220吨/小时高温高压循环流化床锅炉（1#～6#）和1台440吨/小时高温高压循环流化床锅炉（7#）内部部分结构进行改造，实现热力供应稳定及节能降耗，提高锅炉容量，配套汽轮发电机组保持不变。项目实施后，在建的2台220吨/小时高温高压燃气锅炉以及配套的1台35兆瓦背压汽轮发电机组不再建设，现有锅炉容量改造为4台286吨/小时（1#～4#）、2台260吨/小时（5#～6#）、1台520吨/小时（7#），总容量为2184吨/小时，锅炉运行实现6用1备。外供蒸汽量、发电量保持不变。

三、项目建设与运营管理中，必须认真落实项目环境影响报告书中提出的各项污染防治措施，减少污染物产生和排放，重点应做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。

项目不增加废水产生和排放，企业现有锅炉排水回用于脱硫工序用水，不外排；地坪冲洗废水依托已建的沉煤池澄清后大部分回用于洒水降尘，剩余部分排入企业废水处理站处理达标后排放。

（二）严格落实废气污染防治措施。

1#～6#锅炉烟气处理依托现有废气处理设施，采用“低氮燃烧技术+炉内石灰石固硫+SNCR+SCR+高效布袋除尘+氨法联合脱硫脱硝除尘”工艺处理。7#锅炉烟气废气处理工艺进行改造，新增SCR脱硝装置，增加布袋除尘器过滤面积，氨法脱硫塔吸收段喷淋层数由2层运行改为4层，改造后7#锅炉烟气处理工艺为“低氮燃烧技术+炉内石灰石固硫+SNCR+SCR+高效布袋除尘+氨法联合脱硫脱硝除尘”。其中1#～4#锅炉烟气通过1座180米高烟囱排放，5#～7#锅炉烟气通过1座180米高烟囱排放，排气筒外排废气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放满足最低技术出力以上全负荷范围达到超低排放（即在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10、35、50毫克/立方米），烟气黑度、汞及其化合物排放达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011），氨排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。

采取减振、隔声、消声等降噪措施，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。

拟建项目不新增固废产生种类。企业粉煤灰、炉渣全部外卖综合利用；废除尘布袋等一般工业固废送一般工业固废填埋场处置；废脱硝催化剂、废油等危险废物交有相应危险废物处理资质的单位处置。危险废物厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，转移危险废物必须按照《危险废物转移管理办法》要求执行。委托处置工业固废时，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法依规处置工业固废。生活垃圾交环卫部门处置。
（五）严格落实环境风险防范措施。

采取分区防渗，氨水罐组、脱硫脱硝区等为重点防渗区，防渗性能应满足相应要求；氨水储罐、氨法脱硫装置区域设置防火堤；生产区域设置视频监控系统；设置有毒气体报警仪；依托企业厂区设置1个5000立方米事故池和1个10000立方米的事故池以及事故水收集系统，确保事故废水得到有效收集；依托企业现有设置的地下水监测井，定期对地下水进行跟踪监测。

（六）按技术规范规整排污口。

按要求规整厂区排放口；锅炉烟气排放设置颗粒物、二氧化硫、氮氧化物自动监测设备，并按规范设置常规监测孔和常规监测平台，以便于常规采样及监测。
（七）通过DCS监控蒸汽流量，企业总运行负荷不超过1760吨/小时，确保外供蒸汽量、发电量保持不变。

（八）总量控制指标。

拟建项目建成后不新增废水总量，全厂废水中化学需氧量、氨氮排放量分别为685.411吨/年、85.68吨/年；废气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放量分别减少111.904吨/年、1060.647吨/年、274.433吨/年。全厂废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物有组织排放量分别为703.847吨/年、634.47吨/年、1919.978吨/年。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目投入运行前，应依据有关规定向生态环境行政主管部门申请排污许可，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，通过网站或其他公众便于知晓的方式，向社会公开环保设施竣工时间、调试运行期限和验收报告，并在公开上述信息的同时向我局报送相关信息。验收报告公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环境影响评价文件。自批准之日起超过5年该项目方开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。

六、若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

七、本批准书不对项目环境影响评价以外事项进行审查。除法律法规另有规定外，本批准书不作为履行其他建设手续、审查手续的依据或前置条件。

重庆市涪陵区生态环境局  

2026年6月5日 

抄送：白涛工业园区管委会，涪陵区生态环境保护综合行政执法支队。




